# System Description

AMIRAL — AMIRAL 19VA Control Logic & Loop

작성 2026-10-30 · LOGIC 분석 도구가 도면 로직을 읽고 시뮬레이션으로 확인해 만든 문서

# 1. 이 문서에 대하여

이 문서는 Control Logic 도면(PDF)을 도구가 읽어 게이트 · 타이머 · 메모리 · 매크로와 시트 사이 FROM/TO 연결을 해석하고, 명령(START · STOP · OPEN · CLOSE · RUN · TRIP)마다 같은 로직 시뮬레이터로 신호를 켜고 꺼 보며 배운 내용을 정리한 것입니다. 조건 · 인터록 · 자기유지는 사람이 쓴 설명이 아니라 시뮬레이션 결과입니다 — 도면을 읽지 못한 자리(판정 못 한 블록 · 끊긴 선)는 그렇다고 적었습니다.  시운전 단계는 화면 'LOGIC → 📘 시운전' 에서 단계마다 시뮬레이션으로 다시 돌려 볼 수 있습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 도면 쪽 수 / 로직 시트 | 846 쪽 / 827 장 |
| 계통 (System) | 29 개 |
| 장비 (Equipment) | 393 개 |
| 명령 | 686 개 — 시뮬레이션으로 섬 608 · 못 세움 78 |
| 명령 성격 | 자기유지 61 · 누르는 동안만 359 · 펄스 188 |
| 인터록이 있는 명령 | 232 개 |
| 반대 명령 짝 (START/STOP · OPEN/CLOSE) | 서로 막음 78 · 함께 나갈 수 있음 75 (확인 대상) |
| 신호 없이 켜지는 명령 | 44 개 (확인 대상) |
| 연결 안 된 선 끝 | 로직(G) 시트 0 · 루프(P) 시트 2612 · Typical/범례 시트 162 |

# 2. 로직 기능 (범례)

도면이 쓰는 기능 블록과 그 동작 (범례 기준 — 시뮬레이터가 이 정의로 돈다).

| 기능 | 도면 개수 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 신호원 · 누름단추 · 상수 | 2513 | 사람이 준 값 · FORCED INPUT 1/0 · ACTIVATION 은 언제나 1 |
| 경보 · 기록 · 표시 (받기만) | 1907 | 신호를 받아 표시·기록한다 — 출력 없음 |
| 판정 못 한 블록 | 1334 | 출력을 내지 않는다 — 사람이 종류를 정하면 그 기능으로 |
| NOT | 909 | 입력이 0 이면 1 · 1 이면 0 |
| AND | 614 | 모든 입력이 1 일 때만 출력 1 |
| 켜짐 지연 (GT · ON DELAY) | 462 | 입력이 1 로 바뀌고 t 초 동안 유지되면 출력 1 · 입력 0 또는 R 이면 바로 0 |
| OR | 394 | 입력 중 하나라도 1 이면 출력 1 |
| 매크로 블록 | 167 | Typical 시트의 내부 로직을 상자 단자로 — 입력 단자 값으로 그 시트를 돌려 출력 단자로 낸다 |
| 펄스 (PD) | 146 | 입력이 0→1 로 바뀌는 순간부터 t 초 동안만 출력 1 |
| 메모리 (S-R 래치) | 103 | S 가 1 이면 Q=1 로 걸리고 R 이 1 이면 Q=0 · 둘 다 1 이면 우선 칸(SET/RESET 우선)대로, 기본 메모리는 상태가 한 번 바뀜 · Q 와 /Q 는 언제나 반대 |
| 투표 (자격 OR · A/B) | 23 | B 개 입력 중 1 인 것이 A 개 이상(부호가 있으면 그 부호대로)일 때 출력 1 |
| 꺼짐 지연 (DT · OFF DELAY) | 7 | 입력이 1 이면 바로 1 · 입력이 0 으로 떨어진 뒤 t 초 동안 1 을 붙들다 0 |
| 토글 (SRST) | 4 | 입력이 1 로 바뀔 때마다 출력이 뒤집힌다 |

매크로(Typical) — 장비 구동 블록은 Typical 시트의 로직으로 펼쳐 같은 시간으로 돈다.

| Typical 시트 | 제목 | 쓰인 수 |
| --- | --- | --- |
| 0015 | MTS | 56 |
| 0009 | SWGR/MCC | 47 |
| 0013 | SOV | 22 |
| 0019 | GRP | 17 |
| 0017 | MIT | 14 |
| 0024 | MACRO-PS2 <PRESELECTION (2/2)> | 5 |
| 0026 | MACRO-PS3 <PRESELECTION (1/4)> | 5 |
| 0021 | STEP | 1 |

# 3. 여러 명령이 함께 쓰는 신호

여러 명령이 함께 기다리는 허가 신호:

| 시트 | 신호 | 명령 수 |
| --- | --- | --- |
| CC01_G014 | CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) | 3 |
| CO01_G014 | CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) | 3 |
| CO02_G014 | CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) | 3 |
| DW02_G014 | DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) | 3 |
| CC01_G511 | CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | 3 |
| CC01_G521 | CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | 3 |
| CC01_G531 | CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | 3 |
| CC01_G541 | CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | 3 |

여러 명령을 막는 신호 (공통 트립 · 인터록):

| 시트 | 신호 | 명령 수 |
| --- | --- | --- |
| ES11S_G001 | HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) | 3 |
| ES10S_G001 | Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) | 3 |
| HH10_G111 | PUSH BUTTON 'STOP' | 2 |
| HH10_G111 | PUSH BUTTON 'LOCK' | 2 |
| HH10_G121 | PUSH BUTTON 'STOP' | 2 |
| HH10_G121 | PUSH BUTTON 'LOCK' | 2 |
| HH10_G131 | PUSH BUTTON 'STOP' | 2 |
| HH10_G131 | PUSH BUTTON 'LOCK' | 2 |

# 4. 계통별 설명

## 4.1 HH10 — AB HHP MAIN STM MOV

로직 시트 21 장 · 루프 시트 5 장 · 장비 11 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### AB HHP MAIN STM DRN MOV 1

시트 HH10_G114, HH10_G111

OPEN  AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 OP CMD (HH10_G111-73)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH10_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G111] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G111] · AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 OPN (FM MOV) [HH10_G111-33]

CLOSE  AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 CL CMD (HH10_G111-83)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH10_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G111] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G111]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 STP REQ (HH10_G114-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): AB HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-76) [HH10_G114-11]

정지 (유지된 명령을 끔): AB HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-76) · AB HHP MAIN STM DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P001-71)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP MAIN STM DRN MOV 2

시트 HH10_G124, HH10_G121

OPEN  AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 OP CMD (HH10_G121-73)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH10_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G121] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G121] · AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 OPN (FM MOV) [HH10_G121-33]

CLOSE  AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 CL CMD (HH10_G121-83)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH10_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G121] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G121]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 STP REQ (HH10_G124-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): AB HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-104) [HH10_G124-11]

정지 (유지된 명령을 끔): AB HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-104) · AB HHP MAIN STM DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P001-99)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP MAIN STM DRN MOV 3

시트 HH10_G134, HH10_G131

OPEN  AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 OP CMD (HH10_G131-73)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HH10_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G131] · AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 OPN (FM MOV) [HH10_G131-33]

CLOSE  AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 CL CMD (HH10_G131-83)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HH10_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G131]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 STP REQ (HH10_G134-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): AB HHP MAIN STM DRN 3 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P002-76) [HH10_G134-11]

정지 (유지된 명령을 끔): AB HHP MAIN STM DRN 3 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P002-76) · AB HHP MAIN STM DRN 3 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P002-71)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP MAIN STM ISO MOV

시트 HH10_G141

OPEN  AB HHP MAIN STM ISO MOV OP CMD (HH10_G141-73)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM ISO MOV RMT (FM MOV) [HH10_G141-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G141]

CLOSE  AB HHP MAIN STM ISO MOV CL CMD (HH10_G141-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV

시트 HH10_G151

OPEN  AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV OP CMD (HH10_G151-73)

기동 조건 (모두): AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV RMT (FM MOV) [HH10_G151-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G151]

CLOSE  AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV CL CMD (HH10_G151-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HHP STEAM HDR DRN MOV 2

시트 HH10_G214, HH10_G211

OPEN  HHP STEAM HDR DRN MOV 2 OP CMD (HH10_G211-73)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH10_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G211] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G211] · HHP STEAM HDR DRN MOV 2 OPN (FM MOV) [HH10_G211-33]

CLOSE  HHP STEAM HDR DRN MOV 2 CL CMD (HH10_G211-83)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH10_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G211] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G211]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HHP STEAM HDR DRN MOV 2 STP REQ (HH10_G214-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HHP STEAM HDR DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P005-76) [HH10_G214-11]

정지 (유지된 명령을 끔): HHP STEAM HDR DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P005-76) · HHP STEAM HDR DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P005-71)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HHP STEAM HDR MOV

시트 HH10_G221

OPEN  HHP STEAM HDR MOV OP CMD (HH10_G221-73)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR MOV RMT (FM MOV) [HH10_G221-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G221]

CLOSE  HHP STEAM HDR MOV CL CMD (HH10_G221-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HHP STEAM HEADER MOV

시트 HH10_G224 · 선행 장비: HHP STEAM HDR MOV DEMAND

OPEN  HHP STEAM HEADER MOV OP REQ (HH10_G224-72)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND (FM ST10_G001-78) [HH10_G224-13]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HHP STEAM HEADER MOV CL REQ (HH10_G224-92)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND (FM ST10_G001-85) [HH10_G224-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HHP STEAM HDR BYP MOV

시트 HH10_G234, HH10_G231

OPEN  HHP STEAM HDR BYP MOV OP CMD (HH10_G231-73)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR BYP MOV RMT (FM MOV) [HH10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G231] · HHP STEAM HDR BYP MOV OPN (FM MOV) [HH10_G231-33]

CLOSE  HHP STEAM HDR BYP MOV CL CMD (HH10_G231-83)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR BYP MOV RMT (FM MOV) [HH10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G231]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HHP STEAM HDR BYP MOV STP REQ (HH10_G234-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SIGNAL MONITOR '/L' [HH10_G234] · SIGNAL MONITOR 'H/' [HH10_G234]

정지 (유지된 명령을 끔): SIGNAL MONITOR '/L' · SIGNAL MONITOR 'H/'

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HHP STEAM HDR DRN MOV 3

시트 HH10_G241

OPEN  HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OP CMD (HH10_G241-73)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HH10_G241-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G241] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G241] · HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OPN (FM MOV) [HH10_G241-33]

CLOSE  HHP STEAM HDR DRN MOV 3 CL CMD (HH10_G241-83)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HH10_G241-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G241] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G241]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HHP STEAM HDR WARM-UP MOV

시트 HH10_G254, HH10_G251

OPEN  HHP STEAM HDR WARM-UP MOV OP CMD (HH10_G251-73)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR WARM-UP MOV RMT (FM MOV) [HH10_G251-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G251] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G251] · HHP STEAM HDR WARM-UP MOV OPN (FM MOV) [HH10_G251-33]

CLOSE  HHP STEAM HDR WARM-UP MOV CL CMD (HH10_G251-83)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR WARM-UP MOV RMT (FM MOV) [HH10_G251-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH10_G251] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH10_G251]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HHP STEAM HDR WARM-UP MOV STP REQ (HH10_G254-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SIGNAL MONITOR 'H/' [HH10_G254] · SIGNAL MONITOR '/L' [HH10_G254]

정지 (유지된 명령을 끔): SIGNAL MONITOR 'H/' · SIGNAL MONITOR '/L'

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

## 4.2 HH11 — HRSG HHP MAIN STM DRN MOV

로직 시트 11 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 6 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1

시트 HH11_G114, HH11_G111

OPEN  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 OP CMD (HH11_G111-73)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH11_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G111] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G111] · HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 OPN (FM MOV) [HH11_G111-33]

CLOSE  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 CL CMD (HH11_G111-83)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH11_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G111] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G111]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 STP REQ (HH11_G114-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-76) [HH11_G114-11]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-76) · HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P001-71)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2

시트 HH11_G124, HH11_G121

OPEN  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 OP CMD (HH11_G121-73)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH11_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G121] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G121] · HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 OPN (FM MOV) [HH11_G121-33]

CLOSE  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 CL CMD (HH11_G121-83)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HH11_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G121] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G121]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 STP REQ (HH11_G124-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-104) [HH11_G124-11]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-104) · HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P001-99)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HHP STM HDR DRN MOV 1

시트 HH11_G134, HH11_G131

OPEN  HHP STM HDR DRN MOV 1 OP CMD (HH11_G131-73)

기동 조건 (모두): HHP STM HDR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH11_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G131] · HHP STM HDR DRN MOV 1 OPN (FM MOV) [HH11_G131-33]

CLOSE  HHP STM HDR DRN MOV 1 CL CMD (HH11_G131-83)

기동 조건 (모두): HHP STM HDR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HH11_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HH11_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G131]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  HHP STM HDR DRN MOV 1 STP REQ (HH11_G134-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HHP STM HDR DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P002-76) [HH11_G134-11]

정지 (유지된 명령을 끔): HHP STM HDR DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P002-76) · HHP STM HDR DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P002-71)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG HHP MAIN STM ISO MOV

시트 HH11_G141

OPEN  HRSG HHP MAIN STM ISO MOV OP CMD (HH11_G141-73)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM ISO MOV RMT (FM MOV) [HH11_G141-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G141] · START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-104) [HH11_G141-28]

CLOSE  HRSG HHP MAIN STM ISO MOV CL CMD (HH11_G141-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HRSG HHP MAIN STM BYP MOV

시트 HH11_G144

OPEN  HRSG HHP MAIN STM BYP MOV OP REQ (HH11_G144-73)

기동 조건 (모두): GT FLAME ON (FM GT11_G001-73) [HH11_G144-11]

다른 길 1: SIGNAL MONITOR '/L' · SIGNAL MONITOR '/L' · GT FLAME ON (FM GT11_G001-73)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): AUX BLR SYS AVAILABLE (FM AB10_G001-70) [HH11_G144-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HRSG HHP MAIN STM ISO MOV OP REQ (HH11_G144-72) · HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV OP REQ (HH11_G154-72)

### HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV

시트 HH11_G151

OPEN  HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV OP CMD (HH11_G151-73)

기동 조건 (모두): HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV RMT (FM MOV) [HH11_G151-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HH11_G151] · START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-105) [HH11_G151-28]

CLOSE  HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV CL CMD (HH11_G151-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

## 4.3 HS10 — HP DRN MOV

로직 시트 29 장 · 루프 시트 19 장 · 장비 22 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1

시트 HS10_G111

OPEN  ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1 OP CMD (HS10_G111-73)

기동 조건 (모두): ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HS10_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G111]

CLOSE  ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1 CL CMD (HS10_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### ST HP STEAM EXTR MOV

시트 HS10_G121

OPEN  ST HP STEAM EXTR MOV OP CMD (HS10_G121-73)

기동 조건 (모두): ST HP STEAM EXTR MOV RMT (FM MOV) [HS10_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G121]

CLOSE  ST HP STEAM EXTR MOV CL CMD (HS10_G121-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2

시트 HS10_G131

OPEN  ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2 OP CMD (HS10_G131-73)

기동 조건 (모두): ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HS10_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G131]

CLOSE  ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2 CL CMD (HS10_G131-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1

시트 HS10_G211

OPEN  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1 OP CMD (HS10_G211-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HS10_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G211]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1 CL CMD (HS10_G211-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR DRAIN MOV

시트 HS10_G221

OPEN  HP HDR DRAIN MOV OP CMD (HS10_G221-73)

기동 조건 (모두): HP HDR DRAIN MOV RMT (FM MOV) [HS10_G221-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G221]

CLOSE  HP HDR DRAIN MOV CL CMD (HS10_G221-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR ISO MOV

시트 HS10_G231

OPEN  HP HDR ISO MOV OP CMD (HS10_G231-73)

기동 조건 (모두): HP HDR ISO MOV RMT (FM MOV) [HS10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HS10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G231] · HP HDR ISO MOV OPN (FM MOV) [HS10_G231-33]

CLOSE  HP HDR ISO MOV CL CMD (HS10_G231-83)

기동 조건 (모두): HP HDR ISO MOV RMT (FM MOV) [HS10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [HS10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G231]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1

시트 HS10_G241

OPEN  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1 OP CMD (HS10_G241-73)

기동 조건 (모두): HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [HS10_G241-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G241]

CLOSE  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1 CL CMD (HS10_G241-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2

시트 HS10_G251

OPEN  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2 OP CMD (HS10_G251-73)

기동 조건 (모두): HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HS10_G251-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G251]

CLOSE  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2 CL CMD (HS10_G251-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3

시트 HS10_G261

OPEN  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3 OP CMD (HS10_G261-73)

기동 조건 (모두): HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HS10_G261-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G261]

CLOSE  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3 CL CMD (HS10_G261-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4

시트 HS10_G271

OPEN  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4 OP CMD (HS10_G271-73)

기동 조건 (모두): HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4 RMT (FM MOV) [HS10_G271-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G271]

CLOSE  HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4 CL CMD (HS10_G271-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2

시트 HS10_G281

OPEN  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2 OP CMD (HS10_G281-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [HS10_G281-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G281]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2 CL CMD (HS10_G281-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3

시트 HS10_G291

OPEN  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3 OP CMD (HS10_G291-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3 RMT (FM MOV) [HS10_G291-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G291]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3 CL CMD (HS10_G291-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4

시트 HS10_G301

OPEN  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4 OP CMD (HS10_G301-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4 RMT (FM MOV) [HS10_G301-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G301]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4 CL CMD (HS10_G301-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5

시트 HS10_G311

OPEN  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5 OP CMD (HS10_G311-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5 RMT (FM MOV) [HS10_G311-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G311]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5 CL CMD (HS10_G311-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO AMIRAL ISO MOV

시트 HS10_G321

OPEN  HP HDR TO AMIRAL ISO MOV OP CMD (HS10_G321-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO AMIRAL ISO MOV RMT (FM MOV) [HS10_G321-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS10_G321]

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL ISO MOV CL CMD (HS10_G321-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP TO AMIRAL LETDN PCV A

시트 HS10_P101

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN PCV A OPN (HS10_P101-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AMIRAL LETDN PCV A CLSD (HS10_P101-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AMIRAL LETDN PCV A QUICK

시트 HS10_P101

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN PCV A QUICK OPN CMD (HS10_P101-112)

기동 조건 (모두): HP TO AMIRAL LETDN PCV A QUICK OPEN (FM later) [HS10_P101-53]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HP TO AMIRAL LETDN TCV A

시트 HS10_P111

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN TCV A OPN (HS10_P111-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AMIRAL LETDN TCV A CLSD (HS10_P111-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AMIRAL LETDN PCV B

시트 HS10_P121

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN PCV B OPN (HS10_P121-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS10_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AMIRAL LETDN PCV B CLSD (HS10_P121-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS10_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AMIRAL LETDN PCV B QUICK

시트 HS10_P121

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN PCV B QUICK OPN CMD (HS10_P121-112)

기동 조건 (모두): HP TO AMIRAL LETDN PCV B QUICK OPEN (FM later) [HS10_P121-53]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HP TO AMIRAL LETDN TCV B

시트 HS10_P131

OPEN  HP TO AMIRAL LETDN TCV B OPN (HS10_P131-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS10_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AMIRAL LETDN TCV B CLSD (HS10_P131-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS10_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP HDR TO AMIRAL VENT PCV

시트 HS10_P201

OPEN  HP HDR TO AMIRAL VENT PCV OPEN (HS10_P201-101)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS10_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP HDR TO AMIRAL VENT PCV CLSD (HS10_P201-104)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS10_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.4 HS51 — HP HDR TO SATORP ISO MOV

로직 시트 2 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 2 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HP HDR TO SATORP ISO MOV

시트 HS51_G111

OPEN  HP HDR TO SATORP ISO MOV OP CMD (HS51_G111-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO SATORP ISO MOV RMT (FM MOV) [HS51_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS51_G111]

CLOSE  HP HDR TO SATORP ISO MOV CL CMD (HS51_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO SATORP VENT MOV

시트 HS51_P101

OPEN  HP HDR TO SATORP VENT MOV OPEN (HS51_P101-101)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS51_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP HDR TO SATORP VENT MOV CLSD (HS51_P101-104)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS51_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.5 HS52 — HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV

로직 시트 2 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 2 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV

시트 HS52_G111

OPEN  HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV OP CMD (HS52_G111-73)

기동 조건 (모두): HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV RMT (FM MOV) [HS52_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [HS52_G111]

CLOSE  HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV CL CMD (HS52_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR TO PLASCHEM VENT MOV

시트 HS52_P101

OPEN  HP HDR TO PLASCHEM VENT MOV OPEN (HS52_P101-101)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [HS52_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP HDR TO PLASCHEM VENT MOV CLSD (HS52_P101-104)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [HS52_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.6 LS11 — HRSG LP STEAM DRN MOV

로직 시트 6 장 · 루프 시트 1 장 · 장비 3 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HRSG LP STEAM DRN MOV 1

시트 LS11_G111

OPEN  HRSG LP STEAM DRN MOV 1 OP CMD (LS11_G111-73)

기동 조건 (모두): HRSG LP STEAM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) [LS11_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [LS11_G111]

CLOSE  HRSG LP STEAM DRN MOV 1 CL CMD (LS11_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HRSG LP STEAM HDR MOV

시트 LS11_G121

OPEN  HRSG LP STEAM HDR MOV OP CMD (LS11_G121-73)

기동 조건 (모두): HRSG LP STEAM HDR MOV RMT (FM MOV) [LS11_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [LS11_G121] · START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-106) [LS11_G121-28]

CLOSE  HRSG LP STEAM HDR MOV CL CMD (LS11_G121-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HRSG LP STEAM DRN MOV 2

시트 LS11_G131

OPEN  HRSG LP STEAM DRN MOV 2 OP CMD (LS11_G131-73)

기동 조건 (모두): HRSG LP STEAM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) [LS11_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [LS11_G131]

CLOSE  HRSG LP STEAM DRN MOV 2 CL CMD (LS11_G131-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

## 4.7 BL10 — XV

로직 시트 22 장 · 루프 시트 22 장 · 장비 23 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV

시트 BL10_G111

OPEN  AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP CMD (BL10_G111-73)

다른 길 1: AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G114-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G111]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (BL10_G111-94)

기동 조건 (모두): AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL10_G111-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP-HP LETDN PCV PHTG XV

시트 BL10_G121, BL10_G124

OPEN  AB HHP-HP LETDN PCV PHTG XV OP CMD (BL10_G121-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G121]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  AB HHP-HP LETDN PCV PHTG XV CL REQ (BL10_G124-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): AB HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL10_P101-109) [BL10_G124-13]

정지 (유지된 명령을 끔): AB HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL10_P101-109)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SEC LETDOWN STA A DRN MOV

시트 BL10_G214, BL10_G211

OPEN  SEC LETDOWN STA A DRN MOV OP CMD (BL10_G211-73)

기동 조건 (모두): SEC LETDOWN STA A DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [BL10_G211] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G211] · SEC LETDOWN STA A DRN MOV OPN (FM MOV) [BL10_G211-33]

CLOSE  SEC LETDOWN STA A DRN MOV CL CMD (BL10_G211-83)

기동 조건 (모두): SEC LETDOWN STA A DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [BL10_G211] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G211]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  SEC LETDOWN STA A DRN MOV STP REQ (BL10_G214-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SEC LETDOWN STA A DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-72) [BL10_G214-11]

정지 (유지된 명령을 끔): SEC LETDOWN STA A DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-72) · SEC LETDOWN STA A DRN T>Tsat(P)+50 (FM BL10_P003-67)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SEC LETDOWN STA A PHTG XV

시트 BL10_G221, BL10_G224

OPEN  SEC LETDOWN STA A PHTG XV OP CMD (BL10_G221-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G221]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  SEC LETDOWN STA A PHTG XV CL REQ (BL10_G224-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SEC LETDOWN STA A TCV CLSD (FM BL10_P201-108) [BL10_G224-13]

정지 (유지된 명령을 끔): SEC LETDOWN STA A TCV CLSD (FM BL10_P201-108)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SEC LETDOWN STA B DRN MOV

시트 BL10_G234, BL10_G231

OPEN  SEC LETDOWN STA B DRN MOV OP CMD (BL10_G231-73)

기동 조건 (모두): SEC LETDOWN STA B DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [BL10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G231] · SEC LETDOWN STA B DRN MOV OPN (FM MOV) [BL10_G231-33]

CLOSE  SEC LETDOWN STA B DRN MOV CL CMD (BL10_G231-83)

기동 조건 (모두): SEC LETDOWN STA B DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G231-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [BL10_G231] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G231]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

STOP  SEC LETDOWN STA B DRN MOV STP REQ (BL10_G234-105)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SEC LETDOWN STA B DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-100) [BL10_G234-11]

정지 (유지된 명령을 끔): SEC LETDOWN STA B DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-100) · SEC LETDOWN STA B DRN T>Tsat(P)+50 (FM BL10_P003-95)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SEC LETDOWN STA B PHTG XV

시트 BL10_G241, BL10_G244

OPEN  SEC LETDOWN STA B PHTG XV OP CMD (BL10_G241-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G241]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  SEC LETDOWN STA B PHTG XV CL REQ (BL10_G244-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): SEC LETDOWN STA B TCV CLSD (FM BL10_P211-108) [BL10_G244-13]

정지 (유지된 명령을 끔): SEC LETDOWN STA B TCV CLSD (FM BL10_P211-108)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP BYP PCV INLET XV

시트 BL10_G311

OPEN  AB HHP BYP PCV INLET XV OP CMD (BL10_G311-73)

다른 길 1: AB HHP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G314-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G311]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  AB HHP BYP PCV INLET XV CLSD (BL10_G311-94)

기동 조건 (모두): AB HHP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL10_G311-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV

시트 BL10_G321

OPEN  AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV OP CMD (BL10_G321-73)

기동 조건 (모두): AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G321-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G321]

CLOSE  AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV CL CMD (BL10_G321-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HP HDR BYP PCV INLET XV

시트 BL10_G411

OPEN  HP HDR BYP PCV INLET XV OP CMD (BL10_G411-73)

다른 길 1: HP HDR BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G414-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G411]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HP HDR BYP PCV INLET XV CLSD (BL10_G411-94)

기동 조건 (모두): HP HDR BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL10_G411-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV

시트 BL10_G421

OPEN  HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV OP CMD (BL10_G421-73)

기동 조건 (모두): HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) [BL10_G421-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G421]

CLOSE  HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV CL CMD (BL10_G421-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### AB HHP-HP LETDN PCV

시트 BL10_P101

OPEN  AB HHP-HP LETDN PCV OPN (BL10_P101-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AB HHP-HP LETDN PCV CLSD (BL10_P101-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AB HHP STM FLOW AT ST

시트 BL10_P102

TRIP  AB HHP STM FLOW AT ST TRIPPED (BL10_P102-76)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### AB HHP-HP LETDN PCV QUICK

시트 BL10_P102

OPEN  AB HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (BL10_P102-86)

기동 조건 (모두): AB HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (FM later) [BL10_P102-27]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### AB HHP-HP LETDOWN PCV OVRIDE

시트 BL10_P102

CLOSE  AB HHP-HP LETDOWN PCV CLOSE OVRIDE (BL10_P102-90)

기동 조건 (모두): AB HHP-HP LETDN PCV OUTLET TEMP HH (FM BL10_P001-108) [BL10_P102-31]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ST 5 SEC PULSE)

시트 BL10_P102

TRIP  ST TRIPPED (5 SEC PULSE) (BL10_P102-81)

출력 성격: 펄스 (약 5.0초)

### AB HHP-HP LETDN TCV

시트 BL10_P111

OPEN  AB HHP-HP LETDN TCV OPEN (BL10_P111-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AB HHP-HP LETDN TCV CLOSE (BL10_P111-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: AB HHP-HP LETDN SPRAY XV CL REQ (BL10_G134-92)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### SEC LETDOWN STA A TCV

시트 BL10_P201

OPEN  SEC LETDOWN STA A TCV OPN (BL10_P201-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  SEC LETDOWN STA A TCV CLSD (BL10_P201-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL10_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: SEC LETDOWN STA A PHTG XV OP REQ (BL10_G224-72)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### SEC LETDOWN STA B TCV

시트 BL10_P211

OPEN  SEC LETDOWN STA B TCV OPN (BL10_P211-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P211]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  SEC LETDOWN STA B TCV CLSD (BL10_P211-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL10_P211]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: SEC LETDOWN STA B PHTG XV OP REQ (BL10_G244-72)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AB HHP BYP PCV

시트 BL10_P301

OPEN  AB HHP BYP PCV OPN (BL10_P301-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P301]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AB HHP BYP PCV CLSD (BL10_P301-107)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### AB HHP BYP PCV QUICK

시트 BL10_P301

CLOSE  AB HHP BYP PCV QUICK CLS CMD (BL10_P301-112)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### HP HDR BYP PCV

시트 BL10_P401

OPEN  HP HDR BYP PCV OPN (BL10_P401-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL10_P401]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP HDR BYP PCV CLSD (BL10_P401-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL10_P401]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV OP REQ (BL10_G424-72)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP HDR BYP PCV QUICK

시트 BL10_P401

CLOSE  HP HDR BYP PCV QUICK CLS CMD (BL10_P401-112)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### AB HHP-HP LETDN SPRAY XV

시트 BL10_G131, BL10_G134 · 선행 장비: AB HHP-HP LETDN TCV

OPEN  AB HHP-HP LETDN SPRAY XV OP CMD (BL10_G131-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [BL10_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL10_G131]

CLOSE  AB HHP-HP LETDN SPRAY XV CL REQ (BL10_G134-92)

기동 조건 (모두): AB HHP-HP LETDN TCV CLOSE (FM BL10_P111-117) [BL10_G134-13]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

## 4.8 BL11 — HRSG PCV XV

로직 시트 14 장 · 루프 시트 18 장 · 장비 17 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV

시트 BL11_G111

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP CMD (BL11_G111-73)

다른 길 1: HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G114-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G111]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (BL11_G111-94)

기동 조건 (모두): HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL11_G111-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG HHP-HP LETDN PCV PHTG XV

시트 BL11_G121, BL11_G124

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN PCV PHTG XV OP CMD (BL11_G121-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G121]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDN PCV PHTG XV CL REQ (BL11_G124-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL11_P101-109) [BL11_G124-13]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL11_P101-109)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG HHP BYP PCV INLET XV

시트 BL11_G211

OPEN  HRSG HHP BYP PCV INLET XV OP CMD (BL11_G211-73)

다른 길 1: HRSG HHP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G214-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G211]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HRSG HHP BYP PCV INLET XV CLSD (BL11_G211-94)

기동 조건 (모두): HRSG HHP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL11_G211-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV

시트 BL11_G221

OPEN  HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV OP CMD (BL11_G221-73)

기동 조건 (모두): HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) [BL11_G221-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G221]

CLOSE  HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV CL CMD (BL11_G221-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HRSG LP BYP PCV INLET XV

시트 BL11_G311

OPEN  HRSG LP BYP PCV INLET XV OP CMD (BL11_G311-73)

다른 길 1: HRSG LP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G314-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G311]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HRSG LP BYP PCV INLET XV CLSD (BL11_G311-94)

기동 조건 (모두): HRSG LP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) [BL11_G311-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV

시트 BL11_G321

OPEN  HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV OP CMD (BL11_G321-73)

기동 조건 (모두): HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) [BL11_G321-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G321]

CLOSE  HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV CL CMD (BL11_G321-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HRSG HHP-HP LETDN PCV

시트 BL11_P101

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN PCV OPN (BL11_P101-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL11_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDN PCV CLSD (BL11_P101-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL11_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG HHP STM FLOW AT ST

시트 BL11_P102

TRIP  HRSG HHP STM FLOW AT ST TRIPPED (BL11_P102-76)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### HRSG HHP-HP LETDN PCV QUICK

시트 BL11_P102

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (BL11_P102-86)

기동 조건 (모두): HRSG HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (FM later) [BL11_P102-27]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HRSG HHP-HP LETDOWN PCV OVRIDE

시트 BL11_P102

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDOWN PCV CLOSE OVRIDE (BL11_P102-90)

기동 조건 (모두): HRSG HHP-HP LETDN PCV OUTLET TEMP HH (FM BL11_P001-108) [BL11_P102-31]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HRSG HHP-HP LETDN TCV

시트 BL11_P111

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN TCV OPEN (BL11_P111-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL11_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDN TCV CLOSE (BL11_P111-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL11_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HRSG HHP-HP LETDN SPRAY XV CL REQ (BL11_G134-92)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG HHP BYP PCV

시트 BL11_P201

OPEN  HRSG HHP BYP PCV OPN (BL11_P201-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL11_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG HHP BYP PCV CLSD (BL11_P201-107)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### HRSG HHP BYP PCV QUICK

시트 BL11_P201

CLOSE  HRSG HHP BYP PCV QUICK CLS CMD (BL11_P201-112)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### HRSG LP BYP PCV

시트 BL11_P301

OPEN  HRSG LP BYP PCV OPN (BL11_P301-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [BL11_P301]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG LP BYP PCV CLSD (BL11_P301-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [BL11_P301]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV OP REQ (BL11_G324-72)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG LP BYP PCV QUICK

시트 BL11_P301

CLOSE  HRSG LP BYP PCV QUICK CLS CMD (BL11_P301-112)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### HRSG LP STM FLOW AT ST

시트 BL11_P303

TRIP  HRSG LP STM FLOW AT ST TRIPPED (BL11_P303-105)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### HRSG HHP-HP LETDN SPRAY XV

시트 BL11_G131, BL11_G134 · 선행 장비: HRSG HHP-HP LETDN TCV

OPEN  HRSG HHP-HP LETDN SPRAY XV OP CMD (BL11_G131-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [BL11_G131] · PUSH BUTTON 'LOCK' [BL11_G131]

CLOSE  HRSG HHP-HP LETDN SPRAY XV CL REQ (BL11_G134-92)

기동 조건 (모두): HRSG HHP-HP LETDN TCV CLOSE (FM BL11_P111-117) [BL11_G134-13]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

## 4.9 AS10 — TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

로직 시트 6 장 · 루프 시트 10 장 · 장비 9 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HHP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

시트 AS10_G111, AS10_G114

OPEN  HHP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV OP CMD (AS10_G111-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [AS10_G111]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HHP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV CL REQ (AS10_G114-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HHP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P101-110) [AS10_G114-13]

정지 (유지된 명령을 끔): HHP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P101-110)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### HP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

시트 AS10_G121, AS10_G124

OPEN  HP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV OP CMD (AS10_G121-73)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [AS10_G121]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  HP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV CL REQ (AS10_G124-92)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P131-110) [AS10_G124-13]

정지 (유지된 명령을 끔): HP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P131-110)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AUX STM TO ST SL STM DRN MOV

시트 AS10_G131

OPEN  AUX STM TO ST SL STM DRN MOV OP CMD (AS10_G131-73)

기동 조건 (모두): AUX STM TO ST SL STM DRN MOV RMT (FM MOV) [AS10_G131-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [AS10_G131]

CLOSE  AUX STM TO ST SL STM DRN MOV CL CMD (AS10_G131-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### HHP TO AUX STM LETDN PCV

시트 AS10_P101

OPEN  HHP TO AUX STM LETDN PCV OPN (AS10_P101-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HHP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (AS10_P101-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HHP TO AUX STM LETDN TCV A

시트 AS10_P111

OPEN  HHP TO AUX STM LETDN TCV A OPN (AS10_P111-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HHP TO AUX STM LETDN TCV A CLSD (AS10_P111-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HHP TO AUX STM LETDN TCV B

시트 AS10_P121

OPEN  HHP TO AUX STM LETDN TCV B OPN (AS10_P121-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HHP TO AUX STM LETDN TCV B CLSD (AS10_P121-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AUX STM LETDN PCV

시트 AS10_P131

OPEN  HP TO AUX STM LETDN PCV OPN (AS10_P131-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (AS10_P131-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AUX STM LETDN TCV A

시트 AS10_P141

OPEN  HP TO AUX STM LETDN TCV A OPN (AS10_P141-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AUX STM LETDN TCV A CLSD (AS10_P141-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HP TO AUX STM LETDN TCV B

시트 AS10_P151

OPEN  HP TO AUX STM LETDN TCV B OPN (AS10_P151-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [AS10_P151]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HP TO AUX STM LETDN TCV B CLSD (AS10_P151-108)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [AS10_P151]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.10 CO01 — CEP

로직 시트 18 장 · 루프 시트 25 장 · 장비 18 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### CEP GRP

시트 CO01_G011

START  CEP GRP START CMD (CO01_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CO01_G011] · CEP GRP ST PERM (FM CO01_G012-75) [CO01_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CO01_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP GRP START CMD (CO01_G011-75)

STOP  CEP GRP STOP CMD (CO01_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): CEP A READY (FM CO01_G111-98) [CO01_G011-31] · CEP B READY (FM CO01_G211-98) [CO01_G011-32] · CEP C READY (FM CO01_G311-98) [CO01_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CEP A

시트 CO01_G114, CO01_G111

START  CEP A START CMD (CO01_G114-74)

기동 조건 (모두): CEP A START CMD (FM CO01_G013-74) [CO01_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  CEP A RUNNING (CO01_G111-92)

기동 조건 (모두): CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO01_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP A RUNNING (CO01_G111-93) · CEP A RUNNING (CO01_G111-94) · ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102)

STOP  CEP A STOP CMD (CO01_G114-94)

기동 조건 (모두): CEP A STOP CMD (FM CO01_G013-78) [CO01_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CEP A OVRIDE

시트 CO01_G116

STOP  CEP A STP OVRIDE (CO01_G116-65)

기동 조건 (모두): CEP A RUNNING (FM CO01_G111-94) [CO01_G116-4]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CEP B OVRIDE

시트 CO01_G216

STOP  CEP B STP OVRIDE (CO01_G216-65)

기동 조건 (모두): CEP B RUNNING (FM CO01_G211-94) [CO01_G216-4]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CEP C OVRIDE

시트 CO01_G316

STOP  CEP C STP OVRIDE (CO01_G316-65)

기동 조건 (모두): CEP C RUNNING (FM CO01_G311-94) [CO01_G316-4]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ACC CURTAIN SPRAY MOV

시트 CO01_G411

OPEN  ACC CURTAIN SPRAY MOV OP CMD (CO01_G411-73)

기동 조건 (모두): ACC CURTAIN SPRAY MOV RMT (FM MOV) [CO01_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO01_G411]

CLOSE  ACC CURTAIN SPRAY MOV CL CMD (CO01_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CCT MAUP LCV

시트 CO01_P101

OPEN  CCT MAUP LCV OPEN (CO01_P101-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO01_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CCT MAUP LCV CLOSE (CO01_P101-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO01_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CEP MIN RECIRCULATION FCV

시트 CO01_P111

OPEN  CEP MIN RECIRCULATION FCV OPEN (CO01_P111-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO01_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CEP MIN RECIRCULATION FCV CLOSE (CO01_P111-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO01_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CEP MIN RECIRCULATION FCV OVRIDE

시트 CO01_P111

OPEN  CEP MIN RECIRCULATION FCV OVRIDE OPN (CO01_P111-61)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### COND DUMP LCV

시트 CO01_P121

OPEN  COND DUMP LCV OPEN (CO01_P121-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO01_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  COND DUMP LCV CLOSE (CO01_P121-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO01_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### UNIT CONDENSATE HDR CV A

시트 CO01_P131

OPEN  UNIT CONDENSATE HDR CV A OPEN (CO01_P131-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO01_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  UNIT CONDENSATE HDR CV A CLOSE (CO01_P131-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO01_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### UNIT CONDENSATE HDR CV B

시트 CO01_P141

OPEN  UNIT CONDENSATE HDR CV B OPEN (CO01_P141-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO01_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  UNIT CONDENSATE HDR CV B CLOSE (CO01_P141-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO01_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CEP B

시트 CO01_G013, CO01_G211 · 선행 장비: CEP GRP

START  CEP B START CMD (CO01_G013-84)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: 펄스 5초 (매크로 안쪽))

RUN  CEP B RUNNING (CO01_G211-92)

기동 조건 (모두): CEP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO01_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP B RUNNING (CO01_G211-93) · CEP B RUNNING (CO01_G211-94) · ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102)

STOP  CEP B STOP CMD (CO01_G013-88)

기동 조건 (모두): CEP GRP STOP CMD (FM CO01_G011-84) [CO01_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP A STOP CMD (CO01_G013-78) · CEP C STOP CMD (CO01_G013-98) · CEP A STOP CMD (CO01_G114-94) · CEP B STOP CMD (CO01_G214-94) · CEP C STOP CMD (CO01_G314-94)

### CEP C

시트 CO01_G013, CO01_G311 · 선행 장비: CEP GRP

START  CEP C START CMD (CO01_G013-94)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽))

RUN  CEP C RUNNING (CO01_G311-92)

기동 조건 (모두): CEP C RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO01_G311-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP C RUNNING (CO01_G311-93) · CEP C RUNNING (CO01_G311-94) · ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102)

STOP  CEP C STOP CMD (CO01_G013-98)

기동 조건 (모두): CEP GRP STOP CMD (FM CO01_G011-84) [CO01_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP A STOP CMD (CO01_G013-78) · CEP B STOP CMD (CO01_G013-88) · CEP A STOP CMD (CO01_G114-94) · CEP B STOP CMD (CO01_G214-94) · CEP C STOP CMD (CO01_G314-94)

### ANY CEP

시트 CO01_G014 · 선행 장비: CEP A

RUN  ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98)

기동 조건 (모두): CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) [CO01_G014-12]

다른 길 1: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92)

다른 길 2: CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-103) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-104) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-105)

### ALL CEP

시트 CO01_G014 · 선행 장비: CEP A, CEP B, CEP C

RUN  ALL CEP RUNNING (CO01_G014-108)

기동 조건 (모두): CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) [CO01_G014-12] · CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) [CO01_G014-13] · CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92) [CO01_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CEP CHANGE LOAD OFF (CO01_G014-90) · ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · TWO CEP RUNNING (CO01_G014-95) · TWO CEP RUNNING (CO01_G014-96) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101)

STOP  ALL CEP STOPPED (CO01_G014-113)

기동 조건 (모두): CEP A STOPPED (FM CO01_G111-96) [CO01_G014-53] · CEP B STOPPED (FM CO01_G211-96) [CO01_G014-54] · CEP C STOPPED (FM CO01_G311-96) [CO01_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ALL CEP STOPPED (CO01_G014-114) · ALL CEP STOPPED (CO01_G014-115)

### ONE CEP

시트 CO01_G014 · 선행 장비: CEP C

RUN  ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92)

기동 조건 (모두): CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92) [CO01_G014-14]

다른 길 1: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92)

다른 길 2: CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-103) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-104) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-105)

### TWO CEP

시트 CO01_G014 · 선행 장비: CEP A, CEP B

RUN  TWO CEP RUNNING (CO01_G014-95)

기동 조건 (모두): CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) [CO01_G014-12] · CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) [CO01_G014-13]

다른 길 1: CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) · CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92)

다른 길 2: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) · CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CEP RUNNING (CO01_G014-92) · TWO CEP RUNNING (CO01_G014-96) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-98) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-99) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-100) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-101) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-102) · ANY CEP RUNNING (CO01_G014-103)

## 4.11 CO02 — CSP (GROUP OPERATION)

로직 시트 48 장 · 루프 시트 40 장 · 장비 54 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### CSP GRP

시트 CO02_G011

START  CSP GRP START CMD (CO02_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CO02_G011] · CSP GRP ST PERM (FM CO02_G012-75) [CO02_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CO02_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP GRP START CMD (CO02_G011-75)

STOP  CSP GRP STOP CMD (CO02_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): CSP A READY (FM CO02_G111-98) [CO02_G011-31] · CSP B READY (FM CO02_G211-98) [CO02_G011-32] · CSP C READY (FM CO02_G311-98) [CO02_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CSP A

시트 CO02_G114, CO02_G111

START  CSP A START CMD (CO02_G114-74)

기동 조건 (모두): CSP A START CMD (FM CO02_G013-74) [CO02_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  CSP A RUNNING (CO02_G111-92)

기동 조건 (모두): CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP A RUNNING (CO02_G111-93) · CSP A RUNNING (CO02_G111-94) · ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103)

STOP  CSP A STOP CMD (CO02_G114-94)

기동 조건 (모두): CSP A STOP CMD (FM CO02_G013-78) [CO02_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CSP A OVRIDE

시트 CO02_G116

STOP  CSP A STP OVRIDE (CO02_G116-65)

기동 조건 (모두): CSP A RUNNING (FM CO02_G111-94) [CO02_G116-2]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CSP B OVRIDE

시트 CO02_G216

STOP  CSP B STP OVRIDE (CO02_G216-65)

기동 조건 (모두): CSP B RUNNING (FM CO02_G211-94) [CO02_G216-2]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CSP C OVRIDE

시트 CO02_G316

STOP  CSP C STP OVRIDE (CO02_G316-65)

기동 조건 (모두): CSP C RUNNING (FM CO02_G311-94) [CO02_G316-2]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN TO CRST MOV

시트 CO02_G411

OPEN  COND RTN TO CRST MOV OP CMD (CO02_G411-73)

기동 조건 (모두): COND RTN TO CRST MOV RMT (FM MOV) [CO02_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G411]

CLOSE  COND RTN TO CRST MOV CL CMD (CO02_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### COND RTN DUMP MOV

시트 CO02_G421

OPEN  COND RTN DUMP MOV OP CMD (CO02_G421-73)

기동 조건 (모두): COND RTN DUMP MOV RMT (FM MOV) [CO02_G421-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G421]

CLOSE  COND RTN DUMP MOV CL CMD (CO02_G421-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST A INL ISO MOV

시트 CO02_G511

OPEN  CRST A INL ISO MOV OP CMD (CO02_G511-73)

기동 조건 (모두): CRST A INL ISO MOV RMT (FM MOV) [CO02_G511-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G511]

CLOSE  CRST A INL ISO MOV CL CMD (CO02_G511-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST A OUTLET MOV

시트 CO02_G521

OPEN  CRST A OUTLET MOV OP CMD (CO02_G521-73)

기동 조건 (모두): CRST A OUTLET MOV RMT (FM MOV) [CO02_G521-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G521]

CLOSE  CRST A OUTLET MOV CL CMD (CO02_G521-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST B INL ISO MOV

시트 CO02_G531

OPEN  CRST B INL ISO MOV OP CMD (CO02_G531-73)

기동 조건 (모두): CRST B INL ISO MOV RMT (FM MOV) [CO02_G531-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G531]

CLOSE  CRST B INL ISO MOV CL CMD (CO02_G531-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST B OUTLET MOV

시트 CO02_G541

OPEN  CRST B OUTLET MOV OP CMD (CO02_G541-73)

기동 조건 (모두): CRST B OUTLET MOV RMT (FM MOV) [CO02_G541-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G541]

CLOSE  CRST B OUTLET MOV CL CMD (CO02_G541-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST BYP MOV

시트 CO02_G551

OPEN  CRST BYP MOV OP CMD (CO02_G551-73)

기동 조건 (모두): CRST BYP MOV RMT (FM MOV) [CO02_G551-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G551]

CLOSE  CRST BYP MOV CL CMD (CO02_G551-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CRST A LVL L OUTLET MOV

시트 CO02_P006

OPEN  CRST A LVL > L & OUTLET MOV OPN (CO02_P006-89)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### CRST A LVL LL OUTLET MOV

시트 CO02_P006

OPEN  CRST A LVL < LL & OUTLET MOV OPN (CO02_P006-97)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### CRST B LVL L OUTLET MOV

시트 CO02_P008

OPEN  CRST B LVL > L & OUTLET MOV OPN (CO02_P008-89)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### CRST B LVL LL OUTLET MOV

시트 CO02_P008

OPEN  CRST B LVL < LL & OUTLET MOV OPN (CO02_P008-97)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### CSP SUC HDR PRESS L BYP MOV

시트 CO02_P009

OPEN  CSP SUC HDR PRESS > L & BYP MOV OPN (CO02_P009-74)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음)

### DEMIN WTR MKUP LCV A

시트 CO02_P101

OPEN  DEMIN WTR MKUP LCV A OPEN (CO02_P101-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO02_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMIN WTR MKUP LCV A CLOSE (CO02_P101-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO02_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMIN WTR MKUP LCV B

시트 CO02_P111

OPEN  DEMIN WTR MKUP LCV B OPEN (CO02_P111-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO02_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMIN WTR MKUP LCV B CLOSE (CO02_P111-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO02_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CSP DISCHARGE HDR PCV A

시트 CO02_P121

OPEN  CSP DISCHARGE HDR PCV A OPEN (CO02_P121-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO02_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CSP DISCHARGE HDR PCV A CLOSE (CO02_P121-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO02_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CSP DISCHARGE HDR PCV B

시트 CO02_P131

OPEN  CSP DISCHARGE HDR PCV B OPEN (CO02_P131-105)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO02_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CSP DISCHARGE HDR PCV B CLOSE (CO02_P131-109)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO02_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CPP OUTLET TO CSP FCV

시트 CO02_P141

OPEN  CPP OUTLET TO CSP FCV OPEN (CO02_P141-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CO02_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CPP OUTLET TO CSP FCV CLOSE (CO02_P141-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CO02_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### COND RTN FFC GRP

시트 CO02_G701

START  COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G701-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CO02_G701] · COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66) [CO02_G701-17]

다른 길 1: CSP GRP START CMD (FM CO02_G011-75) · COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66)

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CO02_G701]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-64) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-65) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-66) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-67) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-68) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-69) · COND RTN FFC GRP START CMD (CO02_G703-70)

STOP  COND RTN FFC GRP STOP CMD (CO02_G701-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66) [CO02_G701-17]

정지 (유지된 명령을 끔): COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY1 FAN 001

시트 CO02_G711

START  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 START CMD (CO02_G711-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G711-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G711] · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G716-65) [CO02_G711-29]

RUN  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CO02_G711-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G711-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CO02_G711-93)

STOP  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STOP CMD (CO02_G711-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G711-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO

시트 CO02_G711

RUN  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO & RUNNING (CO02_G711-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G711-34] · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G711-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G711] · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G716-65) [CO02_G711-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CO02_G711-92) · COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CO02_G711-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO RDY

시트 CO02_G714

START  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO START RDY (CO02_G714-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO (FM CO02_G711-70) [CO02_G714-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G711-93) [CO02_G714-13]

### COND RTN FFC BAY1 FAN 001 OVRIDE

시트 CO02_G716

STOP  COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (CO02_G716-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN MTR 001 VIB HH (FM CO02_P028-68) [CO02_G716-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN FFC BAY1 FAN 002

시트 CO02_G721

START  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 START CMD (CO02_G721-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G721-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G721] · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G726-65) [CO02_G721-29]

RUN  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CO02_G721-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G721-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CO02_G721-93)

STOP  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STOP CMD (CO02_G721-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G721-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO

시트 CO02_G721

RUN  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO & RUNNING (CO02_G721-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G721-34] · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G721-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G721] · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G726-65) [CO02_G721-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CO02_G721-92) · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CO02_G721-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO RDY

시트 CO02_G724

START  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO START RDY (CO02_G724-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO (FM CO02_G721-70) [CO02_G724-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CO02_G714-64) [CO02_G724-10] · COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G721-93) [CO02_G724-13]

### COND RTN FFC BAY1 FAN 002 OVRIDE

시트 CO02_G726

STOP  COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (CO02_G726-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY1 FAN MTR 002 VIB HH (FM CO02_P028-88) [CO02_G726-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN FFC BAY2 FAN 001

시트 CO02_G731

START  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 START CMD (CO02_G731-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G731-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G731] · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G736-65) [CO02_G731-29]

RUN  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CO02_G731-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G731-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CO02_G731-93)

STOP  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STOP CMD (CO02_G731-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G731-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO

시트 CO02_G731

RUN  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO & RUNNING (CO02_G731-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G731-34] · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G731-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G731] · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G736-65) [CO02_G731-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CO02_G731-92) · COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CO02_G731-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO RDY

시트 CO02_G734

START  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO START RDY (CO02_G734-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO (FM CO02_G731-70) [CO02_G734-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G731-93) [CO02_G734-13]

### COND RTN FFC BAY2 FAN 001 OVRIDE

시트 CO02_G736

STOP  COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (CO02_G736-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN MTR 001 VIB HH (FM CO02_P029-68) [CO02_G736-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN FFC BAY2 FAN 002

시트 CO02_G741

START  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 START CMD (CO02_G741-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G741-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G741] · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G746-65) [CO02_G741-29]

RUN  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CO02_G741-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G741-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CO02_G741-93)

STOP  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STOP CMD (CO02_G741-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G741-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO

시트 CO02_G741

RUN  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO & RUNNING (CO02_G741-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G741-34] · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G741-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G741] · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G746-65) [CO02_G741-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CO02_G741-92) · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CO02_G741-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO RDY

시트 CO02_G744

START  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO START RDY (CO02_G744-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO (FM CO02_G741-70) [CO02_G744-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CO02_G734-64) [CO02_G744-10] · COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G741-93) [CO02_G744-13]

### COND RTN FFC BAY2 FAN 002 OVRIDE

시트 CO02_G746

STOP  COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (CO02_G746-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY2 FAN MTR 002 VIB HH (FM CO02_P029-88) [CO02_G746-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN FFC BAY3 FAN 001

시트 CO02_G751

START  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 START CMD (CO02_G751-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G751-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G751] · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G756-65) [CO02_G751-29]

RUN  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CO02_G751-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G751-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CO02_G751-93)

STOP  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STOP CMD (CO02_G751-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G751-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO

시트 CO02_G751

RUN  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO & RUNNING (CO02_G751-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G751-34] · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G751-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G751] · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G756-65) [CO02_G751-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CO02_G751-92) · COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CO02_G751-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO RDY

시트 CO02_G754

START  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO START RDY (CO02_G754-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO (FM CO02_G751-70) [CO02_G754-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G751-93) [CO02_G754-13]

### COND RTN FFC BAY3 FAN 001 OVRIDE

시트 CO02_G756

STOP  COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (CO02_G756-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN MTR 001 VIB HH (FM CO02_P030-68) [CO02_G756-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### COND RTN FFC BAY3 FAN 002

시트 CO02_G761

START  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 START CMD (CO02_G761-74)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G761-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CO02_G761] · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G766-65) [CO02_G761-29]

RUN  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CO02_G761-92)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G761-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CO02_G761-93)

STOP  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STOP CMD (CO02_G761-84)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G761-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO

시트 CO02_G761

RUN  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO & RUNNING (CO02_G761-68)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G761-34] · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CO02_G761-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CO02_G761] · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G766-65) [CO02_G761-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CO02_G761-92) · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CO02_G761-93)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO RDY

시트 CO02_G764

START  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO START RDY (CO02_G764-71)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO (FM CO02_G761-70) [CO02_G764-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): COND RTN FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CO02_G754-64) [CO02_G764-10] · COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G761-93) [CO02_G764-13]

### COND RTN FFC BAY3 FAN 002 OVRIDE

시트 CO02_G766

STOP  COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (CO02_G766-65)

기동 조건 (모두): COND RTN FFC BAY3 FAN MTR 002 VIB HH (FM CO02_P030-88) [CO02_G766-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CPP SYS

시트 CO02_G611

START  CPP SYS START CMD (CO02_G611-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CO02_G611] · CPP SYS RDY TO ST (FM PLC) [CO02_G611-16] · CPP SYS REMOTE (FM PLC) [CO02_G611-17] · CPP SYS COM FLT (FM PLC) [CO02_G611-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CO02_G611]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: CPP SYS COM FLT (FM PLC)

STOP  CPP SYS STOP CMD (CO02_G611-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): CPP SYS COM FLT (FM PLC) [CO02_G611-32]

정지 (유지된 명령을 끔): CPP SYS COM FLT (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CSP B

시트 CO02_G013, CO02_G211 · 선행 장비: CSP GRP

START  CSP B START CMD (CO02_G013-84)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: 펄스 5초 (매크로 안쪽))

RUN  CSP B RUNNING (CO02_G211-92)

기동 조건 (모두): CSP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP B RUNNING (CO02_G211-93) · CSP B RUNNING (CO02_G211-94) · ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103)

STOP  CSP B STOP CMD (CO02_G013-88)

기동 조건 (모두): CSP GRP STOP CMD (FM CO02_G011-84) [CO02_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP A STOP CMD (CO02_G013-78) · CSP C STOP CMD (CO02_G013-98) · CSP A STOP CMD (CO02_G114-94) · CSP B STOP CMD (CO02_G214-94) · CSP C STOP CMD (CO02_G314-94)

### CSP C

시트 CO02_G013, CO02_G311 · 선행 장비: CSP GRP

START  CSP C START CMD (CO02_G013-94)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽))

RUN  CSP C RUNNING (CO02_G311-92)

기동 조건 (모두): CSP C RUNNG (FM SWGR/MCC) [CO02_G311-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP C RUNNING (CO02_G311-93) · CSP C RUNNING (CO02_G311-94) · ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103)

STOP  CSP C STOP CMD (CO02_G013-98)

기동 조건 (모두): CSP GRP STOP CMD (FM CO02_G011-84) [CO02_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP A STOP CMD (CO02_G013-78) · CSP B STOP CMD (CO02_G013-88) · CSP A STOP CMD (CO02_G114-94) · CSP B STOP CMD (CO02_G214-94) · CSP C STOP CMD (CO02_G314-94)

### ANY CSP

시트 CO02_G014 · 선행 장비: CSP A

RUN  ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99)

기동 조건 (모두): CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) [CO02_G014-12]

다른 길 1: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92)

다른 길 2: CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-104) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-105) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-106)

### ALL CSP

시트 CO02_G014 · 선행 장비: CSP A, CSP B, CSP C

RUN  ALL CSP RUNNING (CO02_G014-108)

기동 조건 (모두): CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) [CO02_G014-12] · CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) [CO02_G014-13] · CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92) [CO02_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP CHANGE LOAD OFF (CO02_G014-90) · ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · TWO CSP RUNNING (CO02_G014-96) · TWO CSP RUNNING (CO02_G014-97) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102)

STOP  ALL CSP STOPPED (CO02_G014-113)

기동 조건 (모두): CSP A STOPPED (FM CO02_G111-96) [CO02_G014-53] · CSP B STOPPED (FM CO02_G211-96) [CO02_G014-54] · CSP C STOPPED (FM CO02_G311-96) [CO02_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ONE CSP

시트 CO02_G014 · 선행 장비: CSP C

RUN  ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93)

기동 조건 (모두): CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92) [CO02_G014-14]

다른 길 1: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92)

다른 길 2: CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-104) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-105) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-106)

### TWO CSP

시트 CO02_G014 · 선행 장비: CSP A, CSP B

RUN  TWO CSP RUNNING (CO02_G014-96)

기동 조건 (모두): CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) [CO02_G014-12] · CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) [CO02_G014-13]

다른 길 1: CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) · CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92)

다른 길 2: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) · CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CSP CHANGE LOAD OFF (CO02_G014-90) · ONE CSP RUNNING (CO02_G014-93) · TWO CSP RUNNING (CO02_G014-97) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-99) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-100) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-101) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-102) · ANY CSP RUNNING (CO02_G014-103)

## 4.12 AC10 — AIR COOLED CONDENSER INTERFACE

로직 시트 4 장 · 루프 시트 5 장 · 장비 4 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### ACC READY TO

시트 AC10_G001

START  ACC READY TO START (AC10_G001-83)

기동 조건 (모두): TURBINE BACK PRESSURE SYST READY (FM AI01_022/110) [AC10_G001-24]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ALL BYP VLV

시트 AC10_G001

CLOSE  ALL BYP VLV CLOSED (AC10_G001-76)

기동 조건 (모두): AB HHP BYP PCV CLSD (FM BL10_P301-110) [AC10_G001-14] · HP HDR BYP PCV CLSD (FM BL10_P401-110) [AC10_G001-15] · HRSG HHP BYP PCV CLSD (FM BL11_P201-110) [AC10_G001-16] · HRSG LP BYP PCV CLSD (FM BL11_P301-110) [AC10_G001-17]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ALL BYP VLV CLOSED (AC10_G001-77) · ALL BYP VLV CLOSED (AC10_G001-78) · ACC CURTAIN SPRAY MOV CL REQ (CO01_G414-92)

### STEAM DUCT MOV

시트 AC10_G111

OPEN  STEAM DUCT MOV OP CMD (AC10_G111-73)

기동 조건 (모두): STEAM DUCT MOV RMT (FM MOV) [AC10_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [AC10_G111]

CLOSE  STEAM DUCT MOV CL CMD (AC10_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### VACUUM BREAKER MOV

시트 AC10_G121

OPEN  VACUUM BREAKER MOV OP CMD (AC10_G121-73)

기동 조건 (모두): VACUUM BREAKER MOV RMT (FM MOV) [AC10_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [AC10_G121]

CLOSE  VACUUM BREAKER MOV CL CMD (AC10_G121-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

## 4.13 FW11 — FWP

로직 시트 26 장 · 루프 시트 41 장 · 장비 25 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### FWP GRP

시트 FW11_G011

START  FWP GRP START CMD (FW11_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [FW11_G011] · FWP GRP ST PERM (FM FW11_G012-75) [FW11_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [FW11_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP GRP START CMD (FW11_G011-75) · FWP GRP START CMD (FW11_G011-76) · FWP A AOP START CMD (FW11_G134-74) · FWP B AOP START CMD (FW11_G234-74)

STOP  FWP GRP STOP CMD (FW11_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): FWP A READY (FM FW11_G111-98) [FW11_G011-31] · FWP B READY (FM FW11_G211-98) [FW11_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### ALL FWP

시트 FW11_G014

RUN  ALL FWP RUNNING (FW11_G014-100)

기동 조건 (모두): FWP A RUNNING (FM FW11_G111-92) [FW11_G014-12] · FWP B RUNNING (FM FW11_G211-92) [FW11_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY FWP RUNNING (FW11_G014-97) · ANY FWP RUNNING (FW11_G014-98) · ANY FEEDWATER PUMP RUNNING (HR11_G002-104)

STOP  ALL FWP STOPPED (FW11_G014-113)

기동 조건 (모두): FWP A STOPPED (FM FW11_G111-96) [FW11_G014-53] · FWP B STOPPED (FM FW11_G211-96) [FW11_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ALL FWP STOPPED (FW11_G014-114) · ALL FWP STOPPED (FW11_G014-115) · ALL FWP STOPPED (FW11_G014-116) · FWP A HHP DISCHARGE MOV CL REQ (FW11_G124-92) · FWP A AOP STOP CMD (FW11_G134-94) · FWP B HHP DISCHARGE MOV CL REQ (FW11_G224-92) · FWP B AOP STOP CMD (FW11_G234-94)

### ANY FWP

시트 FW11_G014

RUN  ANY FWP RUNNING (FW11_G014-97)

기동 조건 (모두): FWP A RUNNING (FM FW11_G111-92) [FW11_G014-12]

다른 길 1: FWP B RUNNING (FM FW11_G211-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY FWP RUNNING (FW11_G014-98) · ANY FEEDWATER PUMP RUNNING (HR11_G002-104)

### FWP A

시트 FW11_G114, FW11_G111

START  FWP A START CMD (FW11_G114-74)

기동 조건 (모두): FWP A START CMD (FM FW11_G013-75) [FW11_G114-14] · FWP A AOP RUNNING (FM FW11_G131-94) [FW11_G114-16]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): FWP A L-O SUPPLY HEADER PRESS L (FM FW11_P014-69) [FW11_G114-18]

RUN  FWP A RUNNING (FW11_G111-88)

기동 조건 (모두): FWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [FW11_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP A RUNNING (FW11_G111-89) · FWP A RUNNING (FW11_G111-90) · FWP A RUNNING (FW11_G111-91) · FWP A RUNNING (FW11_G111-92) · FWP A RUNNING (FW11_G111-93) · FWP A RUNNING (FW11_G111-94) · ANY FWP RUNNING (FW11_G014-97) · ANY FWP RUNNING (FW11_G014-98)

STOP  FWP A STOP CMD (FW11_G114-94)

기동 조건 (모두): FWP A STOP CMD (FM FW11_G013-79) [FW11_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FWP A OVERIDE

시트 FW11_G116

STOP  FWP A STP OVERIDE (FW11_G116-68)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### FWP A HHP DISCHARGE MOV

시트 FW11_G121

OPEN  FWP A HHP DISCHARGE MOV OP CMD (FW11_G121-73)

기동 조건 (모두): FWP A HHP DISCHARGE MOV RMT (FM MOV) [FW11_G121-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G121]

CLOSE  FWP A HHP DISCHARGE MOV CL CMD (FW11_G121-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### FWP A AOP

시트 FW11_G131

START  FWP A AOP START CMD (FW11_G131-74)

기동 조건 (모두): FWP A AOP RMT (FM SWGR/MCC) [FW11_G131-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G131] · FWP A AOP STP OVERIDE (FM FW11_G136-65) [FW11_G131-29]

RUN  FWP A AOP RUNNING (FW11_G131-93)

기동 조건 (모두): FWP A AOP RUNNG (FM SWGR/MCC) [FW11_G131-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP A AOP RUNNING (FW11_G131-94)

STOP  FWP A AOP STOP CMD (FW11_G131-84)

기동 조건 (모두): FWP A AOP RMT (FM SWGR/MCC) [FW11_G131-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FWP A AOP OVERIDE

시트 FW11_G136

STOP  FWP A AOP STP OVERIDE (FW11_G136-65)

기동 조건 (모두): FWP A L-O SUPPLY HEADER PRESS LL (FM FW11_P014-73) [FW11_G136-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FWP B OVERIDE

시트 FW11_G216

STOP  FWP B STP OVERIDE (FW11_G216-68)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### FWP B HHP DISCHARGE MOV

시트 FW11_G221

OPEN  FWP B HHP DISCHARGE MOV OP CMD (FW11_G221-73)

기동 조건 (모두): FWP B HHP DISCHARGE MOV RMT (FM MOV) [FW11_G221-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G221]

CLOSE  FWP B HHP DISCHARGE MOV CL CMD (FW11_G221-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### FWP B AOP

시트 FW11_G231

START  FWP B AOP START CMD (FW11_G231-74)

기동 조건 (모두): FWP B AOP RMT (FM SWGR/MCC) [FW11_G231-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G231] · FWP B AOP STP OVERIDE (FM FW11_G236-65) [FW11_G231-29]

RUN  FWP B AOP RUNNING (FW11_G231-93)

기동 조건 (모두): FWP B AOP RUNNG (FM SWGR/MCC) [FW11_G231-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP B AOP RUNNING (FW11_G231-94)

STOP  FWP B AOP STOP CMD (FW11_G231-84)

기동 조건 (모두): FWP B AOP RMT (FM SWGR/MCC) [FW11_G231-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FWP B AOP OVERIDE

시트 FW11_G236

STOP  FWP B AOP STP OVERIDE (FW11_G236-65)

기동 조건 (모두): FWP B L-O SUPPLY HEADER PRESS LL (FM FW11_P025-73) [FW11_G236-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FW STOR TNK A DRAIN MOV

시트 FW11_G411

OPEN  FW STOR TNK A DRAIN MOV OP CMD (FW11_G411-73)

기동 조건 (모두): FW STOR TNK A DRAIN MOV RMT (FM MOV) [FW11_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G411]

CLOSE  FW STOR TNK A DRAIN MOV CL CMD (FW11_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### FW STOR TNK B DRAIN MOV

시트 FW11_G511

OPEN  FW STOR TNK B DRAIN MOV OP CMD (FW11_G511-73)

기동 조건 (모두): FW STOR TNK B DRAIN MOV RMT (FM MOV) [FW11_G511-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FW11_G511]

CLOSE  FW STOR TNK B DRAIN MOV CL CMD (FW11_G511-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### DEMI WTR TO DTR A LCV

시트 FW11_P101

OPEN  DEMI WTR TO DTR A LCV OPEN (FW11_P101-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMI WTR TO DTR A LCV CLOSE (FW11_P101-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG CPH TO DTR A LCV

시트 FW11_P111

OPEN  HRSG CPH TO DTR A LCV OPEN (FW11_P111-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG CPH TO DTR A LCV CLOSE (FW11_P111-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX STM TO DTR A PCV

시트 FW11_P121

OPEN  AUX STM TO DTR A PCV OPEN (FW11_P121-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX STM TO DTR A PCV CLOSE (FW11_P121-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P121]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG LP DRM TO DTR A PCV

시트 FW11_P131

OPEN  HRSG LP DRM TO DTR A PCV OPEN (FW11_P131-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG LP DRM TO DTR A PCV CLOSE (FW11_P131-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMI WTR TO DTR B LCV

시트 FW11_P201

OPEN  DEMI WTR TO DTR B LCV OPEN (FW11_P201-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMI WTR TO DTR B LCV CLOSE (FW11_P201-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P201]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG CPH TO DTR B LCV

시트 FW11_P211

OPEN  HRSG CPH TO DTR B LCV OPEN (FW11_P211-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P211]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG CPH TO DTR B LCV CLOSE (FW11_P211-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P211]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX STM TO DTR B PCV

시트 FW11_P221

OPEN  AUX STM TO DTR B PCV OPEN (FW11_P221-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P221]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX STM TO DTR B PCV CLOSE (FW11_P221-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P221]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HRSG LP DRM TO DTR B PCV

시트 FW11_P231

OPEN  HRSG LP DRM TO DTR B PCV OPEN (FW11_P231-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P231]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  HRSG LP DRM TO DTR B PCV CLOSE (FW11_P231-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P231]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FWP A MIN RECIRC FCV

시트 FW11_P301

OPEN  FWP A MIN RECIRC FCV OPEN (FW11_P301-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P301]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  FWP A MIN RECIRC FCV CLOSE (FW11_P301-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P301]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FWP B MIN RECIRC FCV

시트 FW11_P311

OPEN  FWP B MIN RECIRC FCV OPEN (FW11_P311-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FW11_P311]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  FWP B MIN RECIRC FCV CLOSE (FW11_P311-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FW11_P311]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FWP B

시트 FW11_G013, FW11_G211 · 선행 장비: FWP GRP

START  FWP B START CMD (FW11_G013-85)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

RUN  FWP B RUNNING (FW11_G211-88)

기동 조건 (모두): FWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [FW11_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP B RUNNING (FW11_G211-89) · FWP B RUNNING (FW11_G211-90) · FWP B RUNNING (FW11_G211-91) · FWP B RUNNING (FW11_G211-92) · FWP B RUNNING (FW11_G211-93) · FWP B RUNNING (FW11_G211-94) · ANY FWP RUNNING (FW11_G014-97) · ANY FWP RUNNING (FW11_G014-98)

STOP  FWP B STOP CMD (FW11_G013-88)

기동 조건 (모두): FWP GRP STOP CMD (FM FW11_G011-84) [FW11_G013-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: FWP A STOP CMD (FW11_G013-79) · FWP A STOP CMD (FW11_G114-94) · FWP B STOP CMD (FW11_G214-94)

## 4.14 CC01 — CCWP (GROUP OPERATION)

로직 시트 95 장 · 루프 시트 28 장 · 장비 93 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### CCWP GRP

시트 CC01_G011

START  CCWP GRP START CMD (CC01_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CC01_G011] · CCWP GRP ST PERM (FM CC01_G012-75) [CC01_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CC01_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP GRP START CMD (CC01_G011-75) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G501-84) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-91) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-92) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-93) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-94) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-95) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-96)

STOP  CCWP GRP STOP CMD (CC01_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): CCWP A READY (FM CC01_G111-98) [CC01_G011-31] · CCWP B READY (FM CC01_G211-98) [CC01_G011-32] · CCWP C READY (FM CC01_G311-98) [CC01_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### ALL CCWP

시트 CC01_G014

RUN  ALL CCWP RUNNING (CC01_G014-108)

기동 조건 (모두): CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) [CC01_G014-12] · CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92) [CC01_G014-13] · CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) [CC01_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · TWO CCWP RUNNING (CC01_G014-100) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

STOP  ALL CCWP STOPPED (CC01_G014-113)

기동 조건 (모두): CCWP A STOPPED (FM CC01_G111-96) [CC01_G014-53] · CCWP B STOPPED (FM CC01_G211-96) [CC01_G014-54] · CCWP C STOPPED (FM CC01_G311-96) [CC01_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ANY CCWP

시트 CC01_G014

RUN  ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103)

기동 조건 (모두): CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) [CC01_G014-12]

다른 길 1: CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92)

다른 길 2: CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

### ONE CCWP

시트 CC01_G014

RUN  ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97)

기동 조건 (모두): CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) [CC01_G014-14]

다른 길 1: CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92)

다른 길 2: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

### TWO CCWP

시트 CC01_G014

RUN  TWO CCWP RUNNING (CC01_G014-100)

기동 조건 (모두): CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92) [CC01_G014-13] · CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) [CC01_G014-14]

다른 길 1: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) · CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92)

다른 길 2: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) · CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

### CCWP A

시트 CC01_G114, CC01_G111

START  CCWP A START CMD (CC01_G114-74)

기동 조건 (모두): CCWP A START CMD (FM CC01_G013-74) [CC01_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  CCWP A RUNNING (CC01_G111-91)

기동 조건 (모두): CCWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP A RUNNING (CC01_G111-92) · CCWP A RUNNING (CC01_G111-93) · ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

STOP  CCWP A STOP CMD (CC01_G114-94)

기동 조건 (모두): CCWP A STOP CMD (FM CC01_G013-78) [CC01_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CCWP A OVRIDE

시트 CC01_G116

STOP  CCWP A STP OVRIDE (CC01_G116-66)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-90) [CC01_G116-5]

다른 길 1: CCWP A BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P004-108)

다른 길 2: CCWP A RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P005-66)

다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-84) · CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCWP B OVRIDE

시트 CC01_G216

STOP  CCWP B STP OVRIDE (CC01_G216-66)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-91) [CC01_G216-5]

다른 길 1: CCWP B BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P008-108)

다른 길 2: CCWP B RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P009-66)

다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-85) · CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCWP C OVRIDE

시트 CC01_G316

STOP  CCWP C STP OVRIDE (CC01_G316-66)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-92) [CC01_G316-5]

다른 길 1: CCWP C BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P012-108)

다른 길 2: CCWP C RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P013-66)

다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-86) · CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW EXP HD TNK MKUP XV

시트 CC01_G414, CC01_G411

OPEN  CCW EXP HD TNK MKUP XV OP REQ (CC01_G414-72)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL L (FM CC01_P001-88) [CC01_G414-13]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CCW EXP HD TNK MKUP XV CLS CMD (CC01_G411-73)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CCW EXP HD TNK MKUP XV OVRIDE

시트 CC01_G416

OPEN  CCW EXP HD TNK MKUP XV OP OVRIDE (CC01_G416-72)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-93) [CC01_G416-13]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CCW EXP HD TNK MKUP XV CL OVRIDE (CC01_G416-92)

기동 조건 (모두): CCW EXP HEAD TANK LVL H (FM CC01_P001-75) [CC01_G416-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CCW FFC GRP

시트 CC01_G501

START  CCW FFC GRP START CMD (CC01_G501-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CC01_G501] · CCW FFC ST PERM (FM CC01_G502-69) [CC01_G501-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CC01_G501] · PUSH BUTTON 'AUTO' [CC01_G501] · CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75) [CC01_G501-15]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP' · PUSH BUTTON 'AUTO' · CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC GRP START CMD (CC01_G501-75) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-64) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-65) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-66) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-67) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-68) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-69) · CCW FFC GRP START CMD (CC01_G503-70)

STOP  CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G501-84)

다른 길 1: PUSH BUTTON 'STOP'

다른 길 2: CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-91) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-92) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-93) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-94) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-95) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-96) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-97) · CCW FFC GRP STOP CMD (CC01_G503-98)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY1 FAN 001

시트 CC01_G511

START  CCW FFC BAY1 FAN 001 START CMD (CC01_G511-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G511-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G511] · CCW FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G516-65) [CC01_G511-29]

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CC01_G511-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G511-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CC01_G511-93) · CCW FFC BAY1 FAN 001 START CMD (CC01_G514-79)

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 001 STOP CMD (CC01_G511-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G511-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G511

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G511-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G511-34] · CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G511-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G511] · CCW FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G516-65) [CC01_G511-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CC01_G511-92) · CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (CC01_G511-93) · CCW FFC BAY1 FAN 001 START CMD (CC01_G514-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G514

START  CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G514-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO (FM CC01_G511-70) [CC01_G514-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G511-93) [CC01_G514-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 001 START SELECT (CC01_G505-63)

### CCW FFC BAY1 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G516

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G516-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P017-68) [CC01_G516-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY1 FAN 002

시트 CC01_G521

START  CCW FFC BAY1 FAN 002 START CMD (CC01_G521-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G521-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G521] · CCW FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G526-65) [CC01_G521-29]

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CC01_G521-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G521-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CC01_G521-93) · CCW FFC BAY1 FAN 002 START CMD (CC01_G524-79)

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 002 STOP CMD (CC01_G521-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G521-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G521

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G521-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G521-34] · CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G521-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G521] · CCW FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G526-65) [CC01_G521-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CC01_G521-92) · CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (CC01_G521-93) · CCW FFC BAY1 FAN 002 START CMD (CC01_G524-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G524

START  CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G524-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO (FM CC01_G521-70) [CC01_G524-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CC01_G514-64) [CC01_G524-10] · CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G521-93) [CC01_G524-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 002 START SELECT (CC01_G505-70)

### CCW FFC BAY1 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G526

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G526-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P017-88) [CC01_G526-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY1 FAN 003

시트 CC01_G531

START  CCW FFC BAY1 FAN 003 START CMD (CC01_G531-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G531-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G531] · CCW FFC BAY1 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G536-65) [CC01_G531-29]

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (CC01_G531-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G531-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (CC01_G531-93) · CCW FFC BAY1 FAN 003 START CMD (CC01_G534-79)

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 003 STOP CMD (CC01_G531-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G531-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G531

RUN  CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G531-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G531-34] · CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G531-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G531] · CCW FFC BAY1 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G536-65) [CC01_G531-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (CC01_G531-92) · CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (CC01_G531-93) · CCW FFC BAY1 FAN 003 START CMD (CC01_G534-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G534

START  CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G534-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO (FM CC01_G531-70) [CC01_G534-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CC01_G514-65) [CC01_G534-10] · CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G531-93) [CC01_G534-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY1 FAN 003 START SELECT (CC01_G505-77)

### CCW FFC BAY1 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G536

STOP  CCW FFC BAY1 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G536-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY1 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P017-108) [CC01_G536-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY2 FAN 001

시트 CC01_G541

START  CCW FFC BAY2 FAN 001 START CMD (CC01_G541-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G541-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G541] · CCW FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G546-65) [CC01_G541-29]

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CC01_G541-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G541-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CC01_G541-93) · CCW FFC BAY2 FAN 001 START CMD (CC01_G544-79)

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 001 STOP CMD (CC01_G541-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G541-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G541

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G541-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G541-34] · CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G541-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G541] · CCW FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G546-65) [CC01_G541-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CC01_G541-92) · CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (CC01_G541-93) · CCW FFC BAY2 FAN 001 START CMD (CC01_G544-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G544

START  CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G544-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO (FM CC01_G541-70) [CC01_G544-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G541-93) [CC01_G544-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 001 START SELECT (CC01_G505-84)

### CCW FFC BAY2 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G546

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G546-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P018-68) [CC01_G546-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY2 FAN 002

시트 CC01_G551

START  CCW FFC BAY2 FAN 002 START CMD (CC01_G551-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G551-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G551] · CCW FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G556-65) [CC01_G551-29]

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CC01_G551-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G551-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CC01_G551-93) · CCW FFC BAY2 FAN 002 START CMD (CC01_G554-79)

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 002 STOP CMD (CC01_G551-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G551-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G551

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G551-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G551-34] · CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G551-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G551] · CCW FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G556-65) [CC01_G551-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CC01_G551-92) · CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (CC01_G551-93) · CCW FFC BAY2 FAN 002 START CMD (CC01_G554-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G554

START  CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G554-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO (FM CC01_G551-70) [CC01_G554-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CC01_G544-64) [CC01_G554-10] · CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G551-93) [CC01_G554-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 002 START SELECT (CC01_G505-91)

### CCW FFC BAY2 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G556

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G556-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P018-88) [CC01_G556-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY2 FAN 003

시트 CC01_G561

START  CCW FFC BAY2 FAN 003 START CMD (CC01_G561-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G561-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G561] · CCW FFC BAY2 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G566-65) [CC01_G561-29]

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (CC01_G561-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G561-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (CC01_G561-93) · CCW FFC BAY2 FAN 003 START CMD (CC01_G564-79)

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 003 STOP CMD (CC01_G561-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G561-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G561

RUN  CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G561-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G561-34] · CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G561-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G561] · CCW FFC BAY2 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G566-65) [CC01_G561-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (CC01_G561-92) · CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (CC01_G561-93) · CCW FFC BAY2 FAN 003 START CMD (CC01_G564-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G564

START  CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G564-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO (FM CC01_G561-70) [CC01_G564-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CC01_G544-65) [CC01_G564-10] · CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G561-93) [CC01_G564-13]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY2 FAN 003 START SELECT (CC01_G505-98)

### CCW FFC BAY2 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G566

STOP  CCW FFC BAY2 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G566-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY2 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P018-108) [CC01_G566-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY3 FAN 001

시트 CC01_G571

START  CCW FFC BAY3 FAN 001 START CMD (CC01_G571-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G571-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G571] · CCW FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G576-65) [CC01_G571-29]

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CC01_G571-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G571-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CC01_G571-93) · CCW FFC BAY3 FAN 001 START CMD (CC01_G574-79)

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 001 STOP CMD (CC01_G571-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G571-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G571

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G571-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G571-34] · CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G571-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G571] · CCW FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G576-65) [CC01_G571-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CC01_G571-92) · CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (CC01_G571-93) · CCW FFC BAY3 FAN 001 START CMD (CC01_G574-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G574

START  CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G574-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO (FM CC01_G571-70) [CC01_G574-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G571-93) [CC01_G574-13]

### CCW FFC BAY3 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G576

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G576-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P019-68) [CC01_G576-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY3 FAN 002

시트 CC01_G581

START  CCW FFC BAY3 FAN 002 START CMD (CC01_G581-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G581-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G581] · CCW FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G586-65) [CC01_G581-29]

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CC01_G581-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G581-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CC01_G581-93) · CCW FFC BAY3 FAN 002 START CMD (CC01_G584-79)

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 002 STOP CMD (CC01_G581-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G581-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G581

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G581-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G581-34] · CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G581-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G581] · CCW FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G586-65) [CC01_G581-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CC01_G581-92) · CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (CC01_G581-93) · CCW FFC BAY3 FAN 002 START CMD (CC01_G584-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G584

START  CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G584-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO (FM CC01_G581-70) [CC01_G584-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CC01_G574-64) [CC01_G584-10] · CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G581-93) [CC01_G584-13]

### CCW FFC BAY3 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G586

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G586-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P019-88) [CC01_G586-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY3 FAN 003

시트 CC01_G591

START  CCW FFC BAY3 FAN 003 START CMD (CC01_G591-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G591-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G591] · CCW FFC BAY3 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G596-65) [CC01_G591-29]

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (CC01_G591-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G591-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (CC01_G591-93) · CCW FFC BAY3 FAN 003 START CMD (CC01_G594-79)

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 003 STOP CMD (CC01_G591-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G591-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G591

RUN  CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G591-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G591-34] · CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G591-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G591] · CCW FFC BAY3 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G596-65) [CC01_G591-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (CC01_G591-92) · CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (CC01_G591-93) · CCW FFC BAY3 FAN 003 START CMD (CC01_G594-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G594

START  CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G594-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO (FM CC01_G591-70) [CC01_G594-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CC01_G574-65) [CC01_G594-10] · CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G591-93) [CC01_G594-13]

### CCW FFC BAY3 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G596

STOP  CCW FFC BAY3 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G596-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY3 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P019-108) [CC01_G596-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY4 FAN 001

시트 CC01_G601

START  CCW FFC BAY4 FAN 001 START CMD (CC01_G601-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G601-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G601] · CCW FFC BAY4 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G606-65) [CC01_G601-29]

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (CC01_G601-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G601-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (CC01_G601-93) · CCW FFC BAY4 FAN 001 START CMD (CC01_G604-79)

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 001 STOP CMD (CC01_G601-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G601-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G601

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G601-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G601-34] · CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G601-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G601] · CCW FFC BAY4 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G606-65) [CC01_G601-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (CC01_G601-92) · CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (CC01_G601-93) · CCW FFC BAY4 FAN 001 START CMD (CC01_G604-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G604

START  CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G604-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO (FM CC01_G601-70) [CC01_G604-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G601-93) [CC01_G604-13]

### CCW FFC BAY4 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G606

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G606-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P020-68) [CC01_G606-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY4 FAN 002

시트 CC01_G611

START  CCW FFC BAY4 FAN 002 START CMD (CC01_G611-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G611-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G611] · CCW FFC BAY4 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G616-65) [CC01_G611-29]

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (CC01_G611-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G611-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (CC01_G611-93) · CCW FFC BAY4 FAN 002 START CMD (CC01_G614-79)

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 002 STOP CMD (CC01_G611-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G611-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G611

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G611-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G611-34] · CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G611-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G611] · CCW FFC BAY4 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G616-65) [CC01_G611-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (CC01_G611-92) · CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (CC01_G611-93) · CCW FFC BAY4 FAN 002 START CMD (CC01_G614-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G614

START  CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G614-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO (FM CC01_G611-70) [CC01_G614-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY4 SPARE SELECTED (FM CC01_G604-64) [CC01_G614-10] · CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G611-93) [CC01_G614-13]

### CCW FFC BAY4 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G616

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G616-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P020-88) [CC01_G616-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY4 FAN 003

시트 CC01_G621

START  CCW FFC BAY4 FAN 003 START CMD (CC01_G621-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G621-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G621] · CCW FFC BAY4 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G626-65) [CC01_G621-29]

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (CC01_G621-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G621-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (CC01_G621-93) · CCW FFC BAY4 FAN 003 START CMD (CC01_G624-79)

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 003 STOP CMD (CC01_G621-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G621-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G621

RUN  CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G621-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G621-34] · CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G621-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G621] · CCW FFC BAY4 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G626-65) [CC01_G621-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (CC01_G621-92) · CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (CC01_G621-93) · CCW FFC BAY4 FAN 003 START CMD (CC01_G624-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G624

START  CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G624-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO (FM CC01_G621-70) [CC01_G624-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY4 SPARE SELECTED (FM CC01_G604-65) [CC01_G624-10] · CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G621-93) [CC01_G624-13]

### CCW FFC BAY4 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G626

STOP  CCW FFC BAY4 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G626-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY4 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P020-108) [CC01_G626-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY5 FAN 001

시트 CC01_G631

START  CCW FFC BAY5 FAN 001 START CMD (CC01_G631-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G631-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G631] · CCW FFC BAY5 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G636-65) [CC01_G631-29]

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (CC01_G631-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G631-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (CC01_G631-93) · CCW FFC BAY5 FAN 001 START CMD (CC01_G634-79)

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 001 STOP CMD (CC01_G631-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G631-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G631

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G631-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G631-34] · CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G631-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G631] · CCW FFC BAY5 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G636-65) [CC01_G631-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (CC01_G631-92) · CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (CC01_G631-93) · CCW FFC BAY5 FAN 001 START CMD (CC01_G634-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G634

START  CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G634-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO (FM CC01_G631-70) [CC01_G634-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G631-93) [CC01_G634-13]

### CCW FFC BAY5 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G636

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G636-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P021-68) [CC01_G636-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY5 FAN 002

시트 CC01_G641

START  CCW FFC BAY5 FAN 002 START CMD (CC01_G641-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G641-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G641] · CCW FFC BAY5 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G646-65) [CC01_G641-29]

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (CC01_G641-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G641-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (CC01_G641-93) · CCW FFC BAY5 FAN 002 START CMD (CC01_G644-79)

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 002 STOP CMD (CC01_G641-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G641-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G641

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G641-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G641-34] · CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G641-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G641] · CCW FFC BAY5 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G646-65) [CC01_G641-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (CC01_G641-92) · CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (CC01_G641-93) · CCW FFC BAY5 FAN 002 START CMD (CC01_G644-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G644

START  CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G644-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO (FM CC01_G641-70) [CC01_G644-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY5 SPARE SELECTED (FM CC01_G634-64) [CC01_G644-10] · CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G641-93) [CC01_G644-13]

### CCW FFC BAY5 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G646

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G646-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P021-88) [CC01_G646-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY5 FAN 003

시트 CC01_G651

START  CCW FFC BAY5 FAN 003 START CMD (CC01_G651-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G651-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G651] · CCW FFC BAY5 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G656-65) [CC01_G651-29]

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (CC01_G651-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G651-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (CC01_G651-93) · CCW FFC BAY5 FAN 003 START CMD (CC01_G654-79)

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 003 STOP CMD (CC01_G651-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G651-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G651

RUN  CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G651-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G651-34] · CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G651-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G651] · CCW FFC BAY5 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G656-65) [CC01_G651-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (CC01_G651-92) · CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (CC01_G651-93) · CCW FFC BAY5 FAN 003 START CMD (CC01_G654-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G654

START  CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G654-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO (FM CC01_G651-70) [CC01_G654-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY5 SPARE SELECTED (FM CC01_G634-65) [CC01_G654-10] · CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G651-93) [CC01_G654-13]

### CCW FFC BAY5 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G656

STOP  CCW FFC BAY5 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G656-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY5 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P021-108) [CC01_G656-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY6 FAN 001

시트 CC01_G661

START  CCW FFC BAY6 FAN 001 START CMD (CC01_G661-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G661-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G661] · CCW FFC BAY6 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G666-65) [CC01_G661-29]

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (CC01_G661-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G661-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (CC01_G661-93) · CCW FFC BAY6 FAN 001 START CMD (CC01_G664-79)

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 001 STOP CMD (CC01_G661-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G661-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO

시트 CC01_G661

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO & RUNNING (CC01_G661-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G661-34] · CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G661-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G661] · CCW FFC BAY6 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G666-65) [CC01_G661-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (CC01_G661-92) · CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (CC01_G661-93) · CCW FFC BAY6 FAN 001 START CMD (CC01_G664-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO RDY

시트 CC01_G664

START  CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO START RDY (CC01_G664-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO (FM CC01_G661-70) [CC01_G664-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G661-93) [CC01_G664-13]

### CCW FFC BAY6 FAN 001 OVRIDE

시트 CC01_G666

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 001 STP OVRIDE (CC01_G666-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN MTR 001 VIB HH (FM CC01_P022-68) [CC01_G666-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY6 FAN 002

시트 CC01_G671

START  CCW FFC BAY6 FAN 002 START CMD (CC01_G671-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G671-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G671] · CCW FFC BAY6 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G676-65) [CC01_G671-29]

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (CC01_G671-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G671-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (CC01_G671-93) · CCW FFC BAY6 FAN 002 START CMD (CC01_G674-79)

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 002 STOP CMD (CC01_G671-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G671-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO

시트 CC01_G671

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO & RUNNING (CC01_G671-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G671-34] · CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G671-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G671] · CCW FFC BAY6 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G676-65) [CC01_G671-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (CC01_G671-92) · CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (CC01_G671-93) · CCW FFC BAY6 FAN 002 START CMD (CC01_G674-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO RDY

시트 CC01_G674

START  CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO START RDY (CC01_G674-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO (FM CC01_G671-70) [CC01_G674-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY6 SPARE SELECTED (FM CC01_G664-64) [CC01_G674-10] · CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G671-93) [CC01_G674-13]

### CCW FFC BAY6 FAN 002 OVRIDE

시트 CC01_G676

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 002 STP OVRIDE (CC01_G676-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN MTR 002 VIB HH (FM CC01_P022-88) [CC01_G676-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC BAY6 FAN 003

시트 CC01_G681

START  CCW FFC BAY6 FAN 003 START CMD (CC01_G681-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G681-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CC01_G681] · CCW FFC BAY6 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G686-65) [CC01_G681-29]

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (CC01_G681-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G681-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (CC01_G681-93) · CCW FFC BAY6 FAN 003 START CMD (CC01_G684-79)

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 003 STOP CMD (CC01_G681-84)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G681-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO

시트 CC01_G681

RUN  CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO & RUNNING (CC01_G681-68)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G681-34] · CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) [CC01_G681-7]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' · CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) · CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC)

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'MAN' [CC01_G681] · CCW FFC BAY6 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G686-65) [CC01_G681-29]

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (CC01_G681-92) · CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (CC01_G681-93) · CCW FFC BAY6 FAN 003 START CMD (CC01_G684-79)

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

### CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO RDY

시트 CC01_G684

START  CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO START RDY (CC01_G684-71)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO (FM CC01_G681-70) [CC01_G684-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC BAY6 SPARE SELECTED (FM CC01_G664-65) [CC01_G684-10] · CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G681-93) [CC01_G684-13]

### CCW FFC BAY6 FAN 003 OVRIDE

시트 CC01_G686

STOP  CCW FFC BAY6 FAN 003 STP OVRIDE (CC01_G686-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC BAY6 FAN MTR 003 VIB HH (FM CC01_P022-108) [CC01_G686-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC SPRAY PUMP GRP

시트 CC01_G701

START  CCW FFC SPRAY PUMP GRP START CMD (CC01_G701-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CC01_G701] · CCW FFC SPRAY PUMP GRP ST PERM (FM CC01_G702-75) [CC01_G701-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CC01_G701]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (CC01_G703-79) · CCW FFC SPRAY PUMP B STOP CMD (CC01_G703-88) · CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (CC01_G714-94) · CCW FFC SPRAY PUMP B STOP CMD (CC01_G724-94)

STOP  CCW FFC SPRAY PUMP GRP STOP CMD (CC01_G701-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): CCW FFC SPRAY PUMP A READY (FM CC01_G711-98) [CC01_G701-31] · CCW FFC SPRAY PUMP B READY (FM CC01_G721-98) [CC01_G701-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CCW FFC SPRAY PUMP A

시트 CC01_G714, CC01_G711

START  CCW FFC SPRAY PUMP A START CMD (CC01_G714-74)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A START CMD (FM CC01_G703-75) [CC01_G714-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING (CC01_G711-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G711-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING (CC01_G711-93) · ANY CCW FFC SPRAY PUMP RUNNING (CC01_G704-97)

STOP  CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (CC01_G714-94)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (FM CC01_G703-79) [CC01_G714-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CCW FFC SPRAY PUMP A OVRIDE

시트 CC01_G716

STOP  CCW FFC SPRAY PUMP A STP OVRIDE (CC01_G716-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PP A SUCTION PRESS LL (FM CC01_P027-72) [CC01_G716-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCW FFC SPRAY PUMP B OVRIDE

시트 CC01_G726

STOP  CCW FFC SPRAY PUMP B STP OVRIDE (CC01_G726-65)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PP B SUCTION PRESS LL (FM CC01_P027-100) [CC01_G726-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CCWP B

시트 CC01_G013, CC01_G211 · 선행 장비: CCWP GRP

START  CCWP B START CMD (CC01_G013-84)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: 펄스 5초 (매크로 안쪽))

RUN  CCWP B RUNNING (CC01_G211-91)

기동 조건 (모두): CCWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP B RUNNING (CC01_G211-92) · CCWP B RUNNING (CC01_G211-93) · ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

STOP  CCWP B STOP CMD (CC01_G013-88)

기동 조건 (모두): CCWP GRP STOP CMD (FM CC01_G011-84) [CC01_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP A STOP CMD (CC01_G013-78) · CCWP C STOP CMD (CC01_G013-98) · CCWP A STOP CMD (CC01_G114-94) · CCWP B STOP CMD (CC01_G214-94) · CCWP C STOP CMD (CC01_G314-94)

### CCWP C

시트 CC01_G013, CC01_G311 · 선행 장비: CCWP GRP

START  CCWP C START CMD (CC01_G013-94)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽))

RUN  CCWP C RUNNING (CC01_G311-91)

기동 조건 (모두): CCWP C RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G311-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP C RUNNING (CC01_G311-92) · CCWP C RUNNING (CC01_G311-93) · ONE CCWP RUNNING (CC01_G014-97) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-103) · ANY CCWP RUNNING (CC01_G014-104) · CCW SYSTEM READY FOR ST (ST10_G007-97)

STOP  CCWP C STOP CMD (CC01_G013-98)

기동 조건 (모두): CCWP GRP STOP CMD (FM CC01_G011-84) [CC01_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCWP A STOP CMD (CC01_G013-78) · CCWP B STOP CMD (CC01_G013-88) · CCWP A STOP CMD (CC01_G114-94) · CCWP B STOP CMD (CC01_G214-94) · CCWP C STOP CMD (CC01_G314-94)

### CCW FFC SPRAY PUMP B

시트 CC01_G703, CC01_G721 · 선행 장비: CCW FFC SPRAY PUMP GRP

START  CCW FFC SPRAY PUMP B START CMD (CC01_G703-85)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

RUN  CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING (CC01_G721-92)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [CC01_G721-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING (CC01_G721-93) · ANY CCW FFC SPRAY PUMP RUNNING (CC01_G704-97)

STOP  CCW FFC SPRAY PUMP B STOP CMD (CC01_G703-88)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP GRP STOP CMD (FM CC01_G701-84) [CC01_G703-13]

다른 길 1: CCW FFC SPRAY PUMP GRP START CMD (FM CC01_G701-74)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (CC01_G703-79) · CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD (CC01_G714-94) · CCW FFC SPRAY PUMP B STOP CMD (CC01_G724-94)

### ANY CCW FFC SPRAY PUMP

시트 CC01_G704 · 선행 장비: CCW FFC SPRAY PUMP A

RUN  ANY CCW FFC SPRAY PUMP RUNNING (CC01_G704-97)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING (FM CC01_G711-92) [CC01_G704-12]

다른 길 1: CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING (FM CC01_G721-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ALL CCW FFC SPRAY PUMP

시트 CC01_G704 · 선행 장비: CCW FFC SPRAY PUMP A, CCW FFC SPRAY PUMP B

RUN  ALL CCW FFC SPRAY PUMP RUNNING (CC01_G704-100)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING (FM CC01_G711-92) [CC01_G704-12] · CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING (FM CC01_G721-92) [CC01_G704-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY CCW FFC SPRAY PUMP RUNNING (CC01_G704-97)

STOP  ALL CCW FFC SPRAY PUMP STOPPED (CC01_G704-113)

기동 조건 (모두): CCW FFC SPRAY PUMP A STOPPED (FM CC01_G711-96) [CC01_G704-53] · CCW FFC SPRAY PUMP B STOPPED (FM CC01_G721-96) [CC01_G704-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.15 FG01 — ESDV

로직 시트 18 장 · 루프 시트 22 장 · 장비 17 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### ESDV

시트 FG01_G111

OPEN  ESDV OPN (FG01_G111-73)

기동 조건 (모두): ESDV OPN (FM LCP) [FG01_G111-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  ESDV CLSD (FG01_G111-80)

기동 조건 (모두): ESDV CLSD (FM LCP) [FG01_G111-21]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FLTR SEP A UPPER DRAIN XV

시트 FG01_G211, FG01_G214

OPEN  FLTR SEP A UPPER DRAIN XV OP CMD (FG01_G211-73)

다른 길 1: FLTR SEP A UPPER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G214-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FG01_G211]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  FLTR SEP A UPPER DRAIN XV CL REQ (FG01_G214-92)

기동 조건 (모두): FLTR SEP A UPPER SECTION LEVEL L (FM FG01_P003-93) [FG01_G214-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FLTR SEP A LOWER DRAIN XV

시트 FG01_G221, FG01_G224

OPEN  FLTR SEP A LOWER DRAIN XV OP CMD (FG01_G221-73)

다른 길 1: FLTR SEP A LOWER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G224-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FG01_G221]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  FLTR SEP A LOWER DRAIN XV CL REQ (FG01_G224-92)

기동 조건 (모두): FLTR SEP A LOWER SECTION LEVEL L (FM FG01_P003-113) [FG01_G224-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FLTR SEP B UPPER DRAIN XV

시트 FG01_G231, FG01_G234

OPEN  FLTR SEP B UPPER DRAIN XV OP CMD (FG01_G231-73)

다른 길 1: FLTR SEP B UPPER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G234-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FG01_G231]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  FLTR SEP B UPPER DRAIN XV CL REQ (FG01_G234-92)

기동 조건 (모두): FLTR SEP B UPPER SECTION LEVEL L (FM FG01_P004-93) [FG01_G234-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FLTR SEP B LOWER DRAIN XV

시트 FG01_G241, FG01_G244

OPEN  FLTR SEP B LOWER DRAIN XV OP CMD (FG01_G241-73)

다른 길 1: FLTR SEP B LOWER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G244-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FG01_G241]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  FLTR SEP B LOWER DRAIN XV CL REQ (FG01_G244-92)

기동 조건 (모두): FLTR SEP B LOWER SECTION LEVEL L (FM FG01_P004-113) [FG01_G244-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AUX PRESS RED 1 SSV

시트 FG01_G251

OPEN  AUX PRESS RED #1 SSV OPEN (FG01_G251-64)

기동 조건 (모두): AUX PRESS RED #1 SSV OPEN (FM FIELD) [FG01_G251-5]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #1 SSV CLOSED (FG01_G251-69)

기동 조건 (모두): AUX PRESS RED #1 SSV CLOSED (FM FIELD) [FG01_G251-10]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX PRESS RED 2 SSV

시트 FG01_G261

OPEN  AUX PRESS RED #2 SSV OPEN (FG01_G261-64)

기동 조건 (모두): AUX PRESS RED #2 SSV OPEN (FM FIELD) [FG01_G261-5]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #2 SSV CLOSED (FG01_G261-69)

기동 조건 (모두): AUX PRESS RED #2 SSV CLOSED (FM FIELD) [FG01_G261-10]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX PRESS RED 1 PCV 1

시트 FG01_P101

OPEN  AUX PRESS RED #1 PCV 1 OPEN (FG01_P101-88)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FG01_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #1 PCV 1 CLSD (FG01_P101-91)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FG01_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX PRESS RED 1 PCV 2

시트 FG01_P111

OPEN  AUX PRESS RED #1 PCV 2 OPEN (FG01_P111-88)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FG01_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #1 PCV 2 CLSD (FG01_P111-91)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FG01_P111]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX PRESS RED 2 PCV 1

시트 FG01_P131

OPEN  AUX PRESS RED #2 PCV 1 OPEN (FG01_P131-88)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FG01_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #2 PCV 1 CLSD (FG01_P131-91)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FG01_P131]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX PRESS RED 2 PCV 2

시트 FG01_P141

OPEN  AUX PRESS RED #2 PCV 2 OPEN (FG01_P141-88)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [FG01_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  AUX PRESS RED #2 PCV 2 CLSD (FG01_P141-91)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [FG01_P141]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FG COMPR

시트 FG01_G301

START  FG COMPR START CMD (FG01_G301-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [FG01_G301] · FG COMPR RDY TO ST (FM PLC) [FG01_G301-16] · FG COMPR REMOTE (FM PLC) [FG01_G301-17] · FG COMPR COM FLT (FM PLC) [FG01_G301-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [FG01_G301]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: FG COMPR COM FLT (FM PLC)

STOP  FG COMPR STOP CMD (FG01_G301-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): FG COMPR COM FLT (FM PLC) [FG01_G301-32]

정지 (유지된 명령을 끔): FG COMPR COM FLT (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### FG COMPR SYS#1

시트 FG01_G302

RUN  FG COMPR SYS#1 RUNNING (FG01_G302-80)

기동 조건 (모두): FG COMPR SYS#1 RUNNING (FM UCP1) [FG01_G302-21]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FG COMPR SYS#2

시트 FG01_G303

RUN  FG COMPR SYS#2 RUNNING (FG01_G303-80)

기동 조건 (모두): FG COMPR SYS#2 RUNNING (FM UCP2) [FG01_G303-21]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FG COMPR SYS#3

시트 FG01_G304

RUN  FG COMPR SYS#3 RUNNING (FG01_G304-80)

기동 조건 (모두): FG COMPR SYS#3 RUNNING (FM UCP3) [FG01_G304-21]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FG HEATER A

시트 FG01_G411

RUN  FG HEATER A RUNNING (FG01_G411-105)

기동 조건 (모두): FG HEATER A RUNNING (FM LCP) [FG01_G411-46]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### FG HEATER B

시트 FG01_G421

RUN  FG HEATER B RUNNING (FG01_G421-105)

기동 조건 (모두): FG HEATER B RUNNING (FM LCP) [FG01_G421-46]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.16 PW02 — POTW PMP

로직 시트 18 장 · 루프 시트 6 장 · 장비 12 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### POTW PMP GRP

시트 PW02_G011

START  POTW PMP GRP START CMD (PW02_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [PW02_G011] · POTW PMP GRP ST PERM (FM PW02_G012-75) [PW02_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [PW02_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

STOP  POTW PMP GRP STOP CMD (PW02_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): POTW PMP A READY (FM PW02_G111-98) [PW02_G011-31] · POTW PMP B READY (FM PW02_G211-98) [PW02_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### ALL POTW PMP

시트 PW02_G014

RUN  ALL POTW PMP RUNNING (PW02_G014-100)

기동 조건 (모두): POTW PMP A RUNNING (FM PW02_G111-92) [PW02_G014-12] · POTW PMP B RUNNING (FM PW02_G211-92) [PW02_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-96) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-97) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-98) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-99) · CCW FFC SPRAY PUMP A ST PERM (CC01_G712-64) · CCW FFC SPRAY PUMP B ST PERM (CC01_G722-64)

STOP  ALL POTW PMP STOPPED (PW02_G014-113)

기동 조건 (모두): POTW PMP A STOPPED (FM PW02_G111-96) [PW02_G014-53] · POTW PMP B STOPPED (FM PW02_G211-96) [PW02_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ANY POTW PMP

시트 PW02_G014

RUN  ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-96)

기동 조건 (모두): POTW PMP A RUNNING (FM PW02_G111-92) [PW02_G014-12]

다른 길 1: POTW PMP B RUNNING (FM PW02_G211-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-97) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-98) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-99) · CCW FFC SPRAY PUMP A ST PERM (CC01_G712-64) · CCW FFC SPRAY PUMP B ST PERM (CC01_G722-64)

### POTW PMP A

시트 PW02_G114, PW02_G111

START  POTW PMP A START CMD (PW02_G114-74)

기동 조건 (모두): POTW PMP A START CMD (FM PW02_G013-75) [PW02_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  POTW PMP A RUNNING (PW02_G111-91)

기동 조건 (모두): POTW PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [PW02_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: POTW PMP A RUNNING (PW02_G111-92) · POTW PMP A RUNNING (PW02_G111-93) · POTW PMP A RUNNING (PW02_G111-94) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-96) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-97) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-98) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-99) · CCW FFC SPRAY PUMP A ST PERM (CC01_G712-64)

STOP  POTW PMP A STOP CMD (PW02_G114-94)

기동 조건 (모두): POTW PMP A STOP CMD (FM PW02_G013-79) [PW02_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### POTW PMP A OVRIDE

시트 PW02_G116

STOP  POTW PMP A STP OVRIDE (PW02_G116-65)

기동 조건 (모두): POTW TANK LEVEL LL (FM PW02_P005-110) [PW02_G116-7]

다른 길 1: POTW PMP A RUNNING (FM PW02_G111-91) · POTW PMP TDH HH (FM PW02_P004-93)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### POTW PMP B OVRIDE

시트 PW02_G216

STOP  POTW PMP B STP OVRIDE (PW02_G216-65)

기동 조건 (모두): POTW TANK LEVEL LL (FM PW02_P005-111) [PW02_G216-7]

다른 길 1: POTW PMP B RUNNING (FM PW02_G211-91) · POTW PMP TDH HH (FM PW02_P004-94)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### POTW TANK A MKUP MOV

시트 PW02_G311

OPEN  POTW TANK A MKUP MOV OP CMD (PW02_G311-73)

기동 조건 (모두): POTW TANK A MKUP MOV RMT (FM MOV) [PW02_G311-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [PW02_G311] · POTW TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM PW02_G316-92) [PW02_G311-28]

CLOSE  POTW TANK A MKUP MOV CL CMD (PW02_G311-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### POTW TANK A MKUP MOV OVRIDE

시트 PW02_G316

OPEN  POTW TANK A MKUP MOV OP OVRIDE (PW02_G316-72)

기동 조건 (모두): POTW TANK A LVL L (FM PW02_P001-82) [PW02_G316-12] · POTW TANK A SELECTED (FM PW02_P005-67) [PW02_G316-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  POTW TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (PW02_G316-92)

기동 조건 (모두): POTW TANK A LVL H (FM PW02_P001-73) [PW02_G316-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### POTW TANK B MKUP MOV

시트 PW02_G411

OPEN  POTW TANK B MKUP MOV OP CMD (PW02_G411-73)

기동 조건 (모두): POTW TANK B MKUP MOV RMT (FM MOV) [PW02_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [PW02_G411] · POTW TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM PW02_G416-92) [PW02_G411-28]

CLOSE  POTW TANK B MKUP MOV CL CMD (PW02_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### POTW TANK B MKUP MOV OVRIDE

시트 PW02_G416

OPEN  POTW TANK B MKUP MOV OP OVRIDE (PW02_G416-72)

기동 조건 (모두): POTW TANK TNK B LVL L (FM PW02_P001-110) [PW02_G416-12] · POTW TANK B SELECTED (FM PW02_P005-76) [PW02_G416-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  POTW TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (PW02_G416-92)

기동 조건 (모두): POTW TANK TNK B LVL H (FM PW02_P001-101) [PW02_G416-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### POTW PMP MIN RECIRC FCV

시트 PW02_P101

OPEN  POTW PMP MIN RECIRC FCV OPEN (PW02_P101-61)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

CLOSE  POTW PMP MIN RECIRC FCV CLOSE (PW02_P101-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [PW02_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### POTW PMP B

시트 PW02_G013, PW02_G211 · 선행 장비: POTW PMP GRP

START  POTW PMP B START CMD (PW02_G013-85)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

RUN  POTW PMP B RUNNING (PW02_G211-91)

기동 조건 (모두): POTW PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [PW02_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: POTW PMP B RUNNING (PW02_G211-92) · POTW PMP B RUNNING (PW02_G211-93) · POTW PMP B RUNNING (PW02_G211-94) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-96) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-97) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-98) · ANY POTW PMP RUNNING (PW02_G014-99) · CCW FFC SPRAY PUMP A ST PERM (CC01_G712-64)

STOP  POTW PMP B STOP CMD (PW02_G013-88)

기동 조건 (모두): POTW PMP GRP STOP CMD (FM PW02_G011-84) [PW02_G013-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: POTW PMP A STOP CMD (PW02_G013-79) · POTW PMP A STOP CMD (PW02_G114-94) · POTW PMP B STOP CMD (PW02_G214-94)

## 4.17 FF02 — FWST TANK MKUP MOV

로직 시트 6 장 · 루프 시트 1 장 · 장비 4 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### FWST TANK A MKUP MOV

시트 FF02_G111

OPEN  FWST TANK A MKUP MOV OP CMD (FF02_G111-73)

기동 조건 (모두): FWST TANK A MKUP MOV RMT (FM MOV) [FF02_G111-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FF02_G111] · FWST TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM FF02_G116-92) [FF02_G111-28]

CLOSE  FWST TANK A MKUP MOV CL CMD (FF02_G111-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### FWST TANK A MKUP MOV OVRIDE

시트 FF02_G116

OPEN  FWST TANK A MKUP MOV OP OVRIDE (FF02_G116-72)

기동 조건 (모두): FWST TANK A LVL L (FM FF02_P001-76) [FF02_G116-12] · FWST TANK A SELECTED (FM FF02_P001-85) [FF02_G116-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  FWST TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (FF02_G116-92)

기동 조건 (모두): FWST TANK A LVL H (FM FF02_P001-67) [FF02_G116-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### FWST TANK B MKUP MOV

시트 FF02_G211

OPEN  FWST TANK B MKUP MOV OP CMD (FF02_G211-73)

기동 조건 (모두): FWST TANK B MKUP MOV RMT (FM MOV) [FF02_G211-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [FF02_G211] · FWST TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM FF02_G216-92) [FF02_G211-28]

CLOSE  FWST TANK B MKUP MOV CL CMD (FF02_G211-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### FWST TANK B MKUP MOV OVRIDE

시트 FF02_G216

OPEN  FWST TANK B MKUP MOV OP OVRIDE (FF02_G216-72)

기동 조건 (모두): FWST TANK B LVL L (FM FF02_P001-104) [FF02_G216-12] · FWST TANK B SELECTED (FM FF02_P001-113) [FF02_G216-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  FWST TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (FF02_G216-92)

기동 조건 (모두): FWST TANK B LVL H (FM FF02_P001-95) [FF02_G216-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.18 DW02 — DEMIN WTR MKUP PMP

로직 시트 23 장 · 루프 시트 7 장 · 장비 18 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### DEMIN WTR MKUP PMP GRP

시트 DW02_G011

START  DEMIN WTR MKUP PMP GRP START CMD (DW02_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [DW02_G011] · DEMIN WTR MKUP PMP GRP ST PERM (FM DW02_G012-75) [DW02_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [DW02_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (DW02_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

인터록 (있으면 안 나감): DEMIN WTR MKUP PMP A READY (FM DW02_G111-98) [DW02_G011-31] · DEMIN WTR MKUP PMP B READY (FM DW02_G211-98) [DW02_G011-32] · DEMIN WTR MKUP PMP C READY (FM DW02_G311-98) [DW02_G011-33]

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### ALL DEMIN WTR MKUP PMP

시트 DW02_G014

RUN  ALL DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-108)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) [DW02_G014-12] · DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92) [DW02_G014-13] · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) [DW02_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP CHANGE LOAD OFF (DW02_G014-90) · ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · TWO DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-100) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-107)

STOP  ALL DEMIN WTR MKUP PMP STOPPED (DW02_G014-113)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A STOPPED (FM DW02_G111-96) [DW02_G014-53] · DEMIN WTR MKUP PMP B STOPPED (FM DW02_G211-96) [DW02_G014-54] · DEMIN WTR MKUP PMP C STOPPED (FM DW02_G311-96) [DW02_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ANY DEMIN WTR MKUP PMP

시트 DW02_G014

RUN  ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) [DW02_G014-12]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92)

다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-107) · DEMIN WTR MKUP PMP RUN STATUS (WW02_G101-113)

### ONE DEMIN WTR MKUP PMP

시트 DW02_G014

RUN  ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) [DW02_G014-14]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92)

다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-107) · DEMIN WTR MKUP PMP RUN STATUS (WW02_G101-113)

### TWO DEMIN WTR MKUP PMP

시트 DW02_G014

RUN  TWO DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-100)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92) [DW02_G014-13] · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) [DW02_G014-14]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92)

다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) · DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP CHANGE LOAD OFF (DW02_G014-90) · ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-107) · DEMIN WTR MKUP PMP RUN STATUS (WW02_G101-113)

### DEMIN WTR MKUP PMP A

시트 DW02_G114, DW02_G111

START  DEMIN WTR MKUP PMP A START CMD (DW02_G114-74)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A START CMD (FM DW02_G013-74) [DW02_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (DW02_G111-91)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [DW02_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (DW02_G111-92) · DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (DW02_G111-93) · DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (DW02_G111-94) · ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106)

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (DW02_G114-94)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (FM DW02_G013-78) [DW02_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMIN WTR MKUP PMP A OVRIDE

시트 DW02_G116

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP A STP OVRIDE (DW02_G116-65)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK LEVEL LL (FM DW02_P006-110) [DW02_G116-5]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### DEMIN WTR MKUP PMP B OVRIDE

시트 DW02_G216

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP B STP OVRIDE (DW02_G216-65)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK LEVEL LL (FM DW02_P006-111) [DW02_G216-5]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP TDH HH (FM DW02_P005-94) · DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### DEMIN WTR MKUP PMP C OVRIDE

시트 DW02_G316

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP C STP OVRIDE (DW02_G316-65)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK LEVEL LL (FM DW02_P006-112) [DW02_G316-5]

다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP TDH HH (FM DW02_P005-95) · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-91)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### DEMIN WTR TK A MKUP MOV

시트 DW02_G411

OPEN  DEMIN WTR TK A MKUP MOV OP CMD (DW02_G411-73)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TK A MKUP MOV RMT (FM MOV) [DW02_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [DW02_G411] · DEMIN WTR TK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM DW02_G416-92) [DW02_G411-28]

CLOSE  DEMIN WTR TK A MKUP MOV CL CMD (DW02_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### DEMIN WTR TK A MKUP MOV OVRIDE

시트 DW02_G416

OPEN  DEMIN WTR TK A MKUP MOV OP OVRIDE (DW02_G416-72)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK A LVL L (FM DW02_P001-82) [DW02_G416-12] · DEMIN WTR TNK A IN SERVICE (FM DW02_P006-67) [DW02_G416-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMIN WTR TK A MKUP MOV CL OVRIDE (DW02_G416-92)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK A LVL H (FM DW02_P001-73) [DW02_G416-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMIN WTR TK B MKUP MOV

시트 DW02_G511

OPEN  DEMIN WTR TK B MKUP MOV OP CMD (DW02_G511-73)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TK B MKUP MOV RMT (FM MOV) [DW02_G511-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [DW02_G511] · DEMIN WTR TK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM DW02_G516-92) [DW02_G511-28]

CLOSE  DEMIN WTR TK B MKUP MOV CL CMD (DW02_G511-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### DEMIN WTR TK B MKUP MOV OVRIDE

시트 DW02_G516

OPEN  DEMIN WTR TK B MKUP MOV OP OVRIDE (DW02_G516-72)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK B LVL L (FM DW02_P001-110) [DW02_G516-12] · DEMIN WTR TNK B IN SERVICE (FM DW02_P006-76) [DW02_G516-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMIN WTR TK B MKUP MOV CL OVRIDE (DW02_G516-92)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR TNK B LVL H (FM DW02_P001-101) [DW02_G516-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMIN WTR REJ MOV

시트 DW02_G611

OPEN  DEMIN WTR REJ MOV OP CMD (DW02_G611-73)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR REJ MOV RMT (FM MOV) [DW02_G611-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [DW02_G611]

CLOSE  DEMIN WTR REJ MOV CL CMD (DW02_G611-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### DEMI WTR MIN RECIRC FCV OVRIDE

시트 DW02_P101

OPEN  DEMI WTR MIN RECIRC FCV OVRIDE OPN (DW02_P101-61)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### DEMIN WTR PMP MIN RECIRC FCV

시트 DW02_P101

OPEN  DEMIN WTR PMP MIN RECIRC FCV OPEN (DW02_P101-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [DW02_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  DEMIN WTR PMP MIN RECIRC FCV CLOSE (DW02_P101-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [DW02_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### DEMIN WTR MKUP PMP B

시트 DW02_G013, DW02_G211 · 선행 장비: DEMIN WTR MKUP PMP GRP

START  DEMIN WTR MKUP PMP B START CMD (DW02_G013-84)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: 펄스 5초 (매크로 안쪽))

RUN  DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (DW02_G211-91)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [DW02_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (DW02_G211-92) · DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (DW02_G211-93) · DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (DW02_G211-94) · ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106)

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP B STOP CMD (DW02_G013-88)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (FM DW02_G011-84) [DW02_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (DW02_G013-78) · DEMIN WTR MKUP PMP C STOP CMD (DW02_G013-98) · DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (DW02_G114-94) · DEMIN WTR MKUP PMP B STOP CMD (DW02_G214-94) · DEMIN WTR MKUP PMP C STOP CMD (DW02_G314-94)

### DEMIN WTR MKUP PMP C

시트 DW02_G013, DW02_G311 · 선행 장비: DEMIN WTR MKUP PMP GRP

START  DEMIN WTR MKUP PMP C START CMD (DW02_G013-94)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽))

RUN  DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (DW02_G311-91)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNG (FM SWGR/MCC) [DW02_G311-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (DW02_G311-92) · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (DW02_G311-93) · DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (DW02_G311-94) · ONE DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-97) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-103) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-104) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-105) · ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (DW02_G014-106)

STOP  DEMIN WTR MKUP PMP C STOP CMD (DW02_G013-98)

기동 조건 (모두): DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (FM DW02_G011-84) [DW02_G013-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (DW02_G013-78) · DEMIN WTR MKUP PMP B STOP CMD (DW02_G013-88) · DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD (DW02_G114-94) · DEMIN WTR MKUP PMP B STOP CMD (DW02_G214-94) · DEMIN WTR MKUP PMP C STOP CMD (DW02_G314-94)

## 4.19 WW02 — SYSTEM

로직 시트 3 장 · 루프 시트 1 장 · 장비 3 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### DEMIN WTR MKUP PMP STATUS

시트 WW02_G101

RUN  DEMIN WTR MKUP PMP RUN STATUS (WW02_G101-113)

기동 조건 (모두): ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING (FM DW02_G014-104) [WW02_G101-54]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### ORS

시트 WW02_G101

START  ORS START CMD (WW02_G101-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [WW02_G101] · ORS RDY TO ST (FM PLC) [WW02_G101-16] · ORS REMOTE (FM PLC) [WW02_G101-17] · ORS COM FLT (FM PLC) [WW02_G101-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [WW02_G101]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: ORS COM FLT (FM PLC)

RUN  ORS RUNNING (WW02_G101-105)

기동 조건 (모두): ORS RUNNG (FM PLC) [WW02_G101-46]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

STOP  ORS STOP CMD (WW02_G101-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): ORS COM FLT (FM PLC) [WW02_G101-32]

정지 (유지된 명령을 끔): ORS COM FLT (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### WWT SYS

시트 WW02_G201

START  WWT SYS START CMD (WW02_G201-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [WW02_G201] · WWT SYS RDY TO ST (FM PLC) [WW02_G201-16] · WWT SYS REMOTE (FM PLC) [WW02_G201-17] · WWT SYS COM FLT (FM PLC) [WW02_G201-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [WW02_G201]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: WWT SYS COM FLT (FM PLC)

STOP  WWT SYS STOP CMD (WW02_G201-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): WWT SYS COM FLT (FM PLC) [WW02_G201-32]

정지 (유지된 명령을 끔): WWT SYS COM FLT (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

## 4.20 CA01 — COMPRESSED AIR SYS

로직 시트 4 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 2 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### COMPRESSED AIR SYS

시트 CA01_G101

START  COMPRESSED AIR SYS START CMD (CA01_G101-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CA01_G101] · COMPRESSED AIR SYS RDY TO ST (FM PLC) [CA01_G101-16] · COMPRESSED AIR SYS REMOTE (FM PLC) [CA01_G101-17] · COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC) [CA01_G101-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CA01_G101]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC)

STOP  COMPRESSED AIR SYS STOP CMD (CA01_G101-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC) [CA01_G101-32]

정지 (유지된 명령을 끔): COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SA HEADER ISO XV

시트 CA01_G211, CA01_G214

OPEN  SA HEADER ISO XV OP CMD (CA01_G211-73)

다른 길 1: SA HEADER ISO XV OP REQ (FM CA01_G214-72)

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CA01_G211]

도면 읽기 빈틈 1 곳을 '만족' 으로 보고 세웠음 — 현장 확인.

CLOSE  SA HEADER ISO XV CL REQ (CA01_G214-92)

기동 조건 (모두): INSTRUMENT AIR HDR PRESS L (FM CA01_P001-76) [CA01_G214-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

## 4.21 CD10 — CLEAN DRAIN PUMP

로직 시트 20 장 · 루프 시트 5 장 · 장비 13 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### CLEAN DRAIN PUMP GRP

시트 CD10_G011

START  CLEAN DRAIN PUMP GRP START CMD (CD10_G011-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [CD10_G011] · CLEAN DRAIN PUMP GRP ST PERM (FM CD10_G012-75) [CD10_G011-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [CD10_G011]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CLEAN DRAIN PUMP GRP START CMD (CD10_G011-75)

STOP  CLEAN DRAIN PUMP GRP STOP CMD (CD10_G011-84)

출력 성격: 펄스 (약 3.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### CLEAN DRAIN PUMP A

시트 CD10_G114, CD10_G111

START  CLEAN DRAIN PUMP A START CMD (CD10_G114-74)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A START CMD (FM CD10_G013-75) [CD10_G114-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING (CD10_G111-92)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) [CD10_G111-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING (CD10_G111-93) · ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (CD10_G014-97) · CD TO WWT MOV OP OVRIDE (CD10_G516-72)

STOP  CLEAN DRAIN PUMP A STOP CMD (CD10_G114-94)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A STOP CMD (FM CD10_G013-79) [CD10_G114-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CLEAN DRAIN PUMP A OVRIDE

시트 CD10_G116

STOP  CLEAN DRAIN PUMP A STP OVRIDE (CD10_G116-65)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN TANK LEVEL LL (FM CD10_P002-87) [CD10_G116-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CLEAN DRAIN PUMP B OVRIDE

시트 CD10_G216

STOP  CLEAN DRAIN PUMP B STP OVRIDE (CD10_G216-65)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN TANK LEVEL LL (FM CD10_P002-88) [CD10_G216-6]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV

시트 CD10_G314, CD10_G311

OPEN  CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV OP REQ (CD10_G314-72)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

CLOSE  CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV CLS CMD (CD10_G311-73)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CD TO COND CLTG TK MOV

시트 CD10_G411

OPEN  CD TO COND CLTG TK MOV OP CMD (CD10_G411-73)

기동 조건 (모두): CD TO COND CLTG TK MOV RMT (FM MOV) [CD10_G411-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CD10_G411] · CD TO COND CLTG TK MOV CL OVRIDE (FM CD10_G416-92) [CD10_G411-28]

CLOSE  CD TO COND CLTG TK MOV CL CMD (CD10_G411-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CD TO COND CLTG TK MOV OVRIDE

시트 CD10_G416

CLOSE  CD TO COND CLTG TK MOV CL OVRIDE (CD10_G416-92)

기동 조건 (모두): COND COLLECTING TNK LVL HH (FM AC10_P004-90) [CD10_G416-33]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CD TO WWT MOV

시트 CD10_G511

OPEN  CD TO WWT MOV OP CMD (CD10_G511-73)

기동 조건 (모두): CD TO WWT MOV RMT (FM MOV) [CD10_G511-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [CD10_G511]

CLOSE  CD TO WWT MOV CL CMD (CD10_G511-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### CD TO WWT MOV OVRIDE

시트 CD10_G516

OPEN  CD TO WWT MOV OP OVRIDE (CD10_G516-72)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN TANK LEVEL HH (FM CD10_P002-68) [CD10_G516-12]

다른 길 1: ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (FM CD10_G014-97)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CD PMP DIS QCH WTR TCV

시트 CD10_P101

OPEN  CD PMP DIS QCH WTR TCV OPEN (CD10_P101-113)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR 'H/' [CD10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

CLOSE  CD PMP DIS QCH WTR TCV CLOSE (CD10_P101-117)

기동 조건 (모두): SIGNAL MONITOR '/L' [CD10_P101]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### CLEAN DRAIN PUMP B

시트 CD10_G013, CD10_G211 · 선행 장비: CLEAN DRAIN PUMP GRP

START  CLEAN DRAIN PUMP B START CMD (CD10_G013-85)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

RUN  CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING (CD10_G211-92)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) [CD10_G211-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING (CD10_G211-93) · ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (CD10_G014-97) · CD TO WWT MOV OP OVRIDE (CD10_G516-72)

STOP  CLEAN DRAIN PUMP B STOP CMD (CD10_G013-88)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP GRP STOP CMD (FM CD10_G011-84) [CD10_G013-13]

다른 길 1: CLEAN DRAIN TANK LEVEL L (FM CD10_P002-83) · CLEAN DRAIN PUMP GRP START CMD (FM CD10_G011-74)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CLEAN DRAIN PUMP A STOP CMD (CD10_G013-79) · CLEAN DRAIN PUMP A STOP CMD (CD10_G114-94) · CLEAN DRAIN PUMP B STOP CMD (CD10_G214-94)

### ANY CLEAN DRAIN PUMP

시트 CD10_G014 · 선행 장비: CLEAN DRAIN PUMP A

RUN  ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (CD10_G014-97)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING (FM CD10_G111-92) [CD10_G014-12]

다른 길 1: CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING (FM CD10_G211-92)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: CD TO WWT MOV OP OVRIDE (CD10_G516-72)

### ALL CLEAN DRAIN PUMP

시트 CD10_G014 · 선행 장비: CLEAN DRAIN PUMP A, CLEAN DRAIN PUMP B

RUN  ALL CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (CD10_G014-100)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING (FM CD10_G111-92) [CD10_G014-12] · CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING (FM CD10_G211-92) [CD10_G014-14]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (CD10_G014-97) · CD TO WWT MOV OP OVRIDE (CD10_G516-72)

STOP  ALL CLEAN DRAIN PUMP STOPPED (CD10_G014-113)

기동 조건 (모두): CLEAN DRAIN PUMP A STOPPED (FM CD10_G111-96) [CD10_G014-53] · CLEAN DRAIN PUMP B STOPPED (FM CD10_G211-96) [CD10_G014-55]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.22 MI00 — WEATHER STATION INTERFACE

로직 시트 3 장 · 루프 시트 1 장 · 장비 1 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### CCR EPB ST 10 EOP

시트 MI00_G003

START  CCR EPB ST #10 EOP START (MI00_G003-80)

기동 조건 (모두): CCR EPB ST #10 EOP START (FM FLD) [MI00_G003-21]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.23 HR11 — HRSG INTERFACE

로직 시트 5 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 5 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### ANY FEEDWATER PUMP

시트 HR11_G002 · 선행 장비: ANY FWP

RUN  ANY FEEDWATER PUMP RUNNING (HR11_G002-104)

기동 조건 (모두): ANY FWP RUNNING (FM FW11_G014-97) [HR11_G002-45]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HRSG SHUTDOWN SEQUENCE

시트 HR11_G003

START  START HRSG SHUTDOWN SEQUENCE (HR11_G003-94)

기동 조건 (모두): START HRSG SHUTDOWN SEQUENCE (FM SD00_G311-81) [HR11_G003-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  HRSG SHUTDOWN SEQUENCE RUN (HR11_G003-64)

기동 조건 (모두): HRSG SHUTDOWN SEQUENCE RUN (FM HG11_036/98) [HR11_G003-5]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HRSG START-UP SEQUENCE

시트 HR11_G003

START  START HRSG START-UP SEQUENCE (HR11_G003-74)

기동 조건 (모두): START HRSG START-UP SEQUENCE (FM SU11_G111-80) [HR11_G003-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

RUN  HRSG START-UP SEQUENCE RUN (HR11_G003-84)

기동 조건 (모두): HRSG START-UP SEQUENCE RUN (FM HG11_036/115) [HR11_G003-25]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### CEP

시트 HR11_G004

RUN  CEP RUNNING (HR11_G004-94)

기동 조건 (모두): ANY CEP RUNNING (FM CO01_G014-105) [HR11_G004-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### HRSG SECURE TO WARM

시트 HR11_G004

START  START HRSG SECURE TO WARM (HR11_G004-104)

기동 조건 (모두): START HRSG SECURE TO WARM (FM HG11_037/115) [HR11_G004-45]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: START HRSG SECURE TO WARM (HR11_G004-105) · START HRSG SECURE TO WARM (HR11_G004-106)

## 4.24 AB10 — AUX BOILER INTERFACE

로직 시트 2 장 · 루프 시트 2 장 · 장비 2 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### AUX BLR SYS

시트 AB10_G101

START  AUX BLR SYS START COMMAND (AB10_G101-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [AB10_G101] · AUX BLR SYS READY TO START (FM PLC) [AB10_G101-16] · AUX BLR SYS DCS MODE (FM PLC) [AB10_G101-17] · AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC) [AB10_G101-32]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [AB10_G101]

정지 (유지된 명령을 끔): PUSH BUTTON 'STOP'

이 허가를 잃으면 꺼짐: AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: AUX BLR SYS DCS MODE (AB10_G101-103)

STOP  AUX BLR SYS STOP COMMAND (AB10_G101-84)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC) [AB10_G101-32]

정지 (유지된 명령을 끔): AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### AUXBLR SYS SEQ IN PRG

시트 AB10_G101

START  AUXBLR SYS START SEQ IN PRG (AB10_G101-109)

기동 조건 (모두): AUXBLR SYS START SEQ IN PRG (FM PLC) [AB10_G101-50]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

STOP  AUXBLR SYS STOP SEQ IN PRG (AB10_G101-111)

기동 조건 (모두): AUXBLR SYS STOP SEQ IN PRG (FM PLC) [AB10_G101-52]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

## 4.25 GT11 — GTG INTERFACE

로직 시트 15 장 · 루프 시트 6 장 · 장비 4 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### BOP READY TO

시트 GT11_G002

START  BOP READY TO START (GT11_G002-64)

기동 조건 (모두): BOP READY TO START (FM SU11_G009-84) [GT11_G002-5]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### GT

시트 GT11_G003, ES11S_G002

START  GT START COMMAND (GT11_G003-94)

기동 조건 (모두): GT START COMMAND (FM SU11_G211-80) [GT11_G003-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

STOP  GT STOP COMMAND (GT11_G003-104)

기동 조건 (모두): GT STOP COMMAND (FM SD00_G311-80) [GT11_G003-45]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

TRIP  GT TRIPPED (ES11S_G002-65)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### MCB MD3)

시트 GT11_G006

CLOSE  MCB CLOSE (MD3) (GT11_G006-104)

기동 조건 (모두): MCB CLOSE (MD3) (FM GTG) [GT11_G006-45]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: MCB CLOSE (MD3) (GT11_G006-105) · MCB CLOSE (MD3) (GT11_G006-106) · MCB CLOSE (MD3) (GT11_G006-107)

### FOR BACK-SYNCHRO

시트 GT11_G012

START  REQUEST FOR START BACK-SYNCHRO (GT11_G012-104)

기동 조건 (모두): REQUEST FOR START BACK-SYNCHRO (FM LC00_G001-84) [GT11_G012-45]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.26 ST10 — STG INTERFACE

로직 시트 9 장 · 루프 시트 3 장 · 장비 8 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### HHP STEAM HDR DRN MOV 3 DMD

시트 ST10_G001

OPEN  HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OPEN DMD (ST10_G001-106)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OPEN DMD (FM ST) [ST10_G001-47]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OP REQ (HH10_G244-72)

CLOSE  HHP STEAM HDR DRN MOV 3 CLOSE DMD (ST10_G001-113)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR DRN MOV 3 CLOSE DMD (FM ST) [ST10_G001-54]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 CL REQ (HH10_G244-92)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### HHP STEAM HDR MOV DEMAND

시트 ST10_G001

OPEN  HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND (ST10_G001-78)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND (FM ST) [ST10_G001-19]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HHP STEAM HEADER MOV OP REQ (HH10_G224-72)

CLOSE  HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND (ST10_G001-85)

기동 조건 (모두): HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND (FM ST) [ST10_G001-26]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: HHP STEAM HEADER MOV CL REQ (HH10_G224-92)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### AUX STM TO ST SL STM DRN MOV DMD

시트 ST10_G003

OPEN  AUX STM TO ST SL STM DRN MOV OP DMD (ST10_G003-86)

기동 조건 (모두): AUX STM TO ST SL STM DRN MOV OP DMD (FM ST) [ST10_G003-27]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: AUX STM TO ST SL STM DRN MOV OP REQ (AS10_G134-72)

CLOSE  AUX STM TO ST SL STM DRN MOV CL DMD (ST10_G003-97)

기동 조건 (모두): AUX STM TO ST SL STM DRN MOV CL DMD (FM ST) [ST10_G003-38]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: AUX STM TO ST SL STM DRN MOV CL REQ (AS10_G134-92)

OPEN · CLOSE: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### ST GOVERNOR

시트 ST10_G006

START  ST GOVERNOR START (ST10_G006-64)

기동 조건 (모두): ST GOVERNER START (FM SU10_G111-81) [ST10_G006-5]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### STG

시트 ST10_G006

START  STG START (ST10_G006-86)

기동 조건 (모두): ST START COMMAND (FM SU10_G111-80) [ST10_G006-27]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

STOP  STG STOP (ST10_G006-97)

기동 조건 (모두): STG STOP (FM SD00_G211-80) [ST10_G006-38]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

START · STOP: 함께 나갈 수 있음 — 설계 확인

### STG READY FOR

시트 ST10_G006

START  STG READY FOR START (ST10_G006-75)

기동 조건 (모두): STG READY FOR START (FM ST) [ST10_G006-16]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### TURB SUBDIST 400V-230V CTRL VOLT

시트 ST10_G009

TRIP  TURB SUBDIST 400V-230V CTRL VOLT TRP (ST10_G009-84)

기동 조건 (모두): TURB SUBDIST 400V-230V CTRL VOLT TRP (FM ECMS) [ST10_G009-25]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

### TURB SUBDIST 400V-480V FDR VOLT

시트 ST10_G009

TRIP  TURB SUBDIST 400V-480V FDR VOLT TRP (ST10_G009-74)

기동 조건 (모두): TURB SUBDIST 400V-480V FDR VOLT TRP (FM ECMS) [ST10_G009-15]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

## 4.27 ES10S — ESD STG INTERFACE

로직 시트 1 장 · 루프 시트 4 장 · 장비 4 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### ST

시트 ES10S_G001

TRIP  ST TRIPPED (ES10S_G001-65)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

### STEAM TURBINE BY BOP-1

시트 ES10S_G001

TRIP  STEAM TURBINE TRIP BY BOP-1 (ES10S_G001-88)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) [ES10S_G001-33]

정지 (유지된 명령을 끔): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97)

### STEAM TURBINE BY BOP-2

시트 ES10S_G001

TRIP  STEAM TURBINE TRIP BY BOP-2 (ES10S_G001-91)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) [ES10S_G001-33]

정지 (유지된 명령을 끔): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97)

### STEAM TURBINE BY BOP-3

시트 ES10S_G001

TRIP  STEAM TURBINE TRIP BY BOP-3 (ES10S_G001-94)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) [ES10S_G001-33]

정지 (유지된 명령을 끔): Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97)

## 4.28 ES11S — ESD GTG INTERFACE

로직 시트 2 장 · 루프 시트 0 장 · 장비 3 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### GT EXTERNAL REQUEST-1

시트 ES11S_G001

TRIP  GT EXTERNAL TRIP REQUEST-1 (ES11S_G001-64)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) [ES11S_G001-5]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87)

### GT EXTERNAL REQUEST-2

시트 ES11S_G001

TRIP  GT EXTERNAL TRIP REQUEST-2 (ES11S_G001-67)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) [ES11S_G001-5]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87)

### GT EXTERNAL REQUEST-3

시트 ES11S_G001

TRIP  GT EXTERNAL TRIP REQUEST-3 (ES11S_G001-70)

아무 신호 없이도 켜져 있음 — 안전 쪽 설계(건강 신호가 와야 풀림)인지 확인.

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) [ES11S_G001-5]

정지 (유지된 명령을 끔): HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87)

## 4.29 TYPICAL — 공통 매크로 (Typical) — 장비 구동 블록의 안쪽 로직

로직 시트 0 장 · 루프 시트 0 장 · 장비 8 개.  장비는 선행 관계 순서(다른 장비의 명령을 조건으로 받는 장비가 뒤)로 적었습니다.

### MACRO SWGR MCC <S.W.G.R/MCC>

시트 0008

START  START COMMAND (0008-74)

기동 조건 (모두): REMOTE FEEDBACK (FM SWGR/MCC) [0008-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [0008] · STOP OVERRIDE (FM LOGIC) [0008-29]

RUN  RUNNING (0008-93)

기동 조건 (모두): RUNNING FEEDBACK (FM SWGR/MCC) [0008-34]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

STOP  STOP COMMAND (0008-84)

기동 조건 (모두): REMOTE FEEDBACK (FM SWGR/MCC) [0008-7]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### MACRO SOV <SOLENOID VALVE>

시트 0012

OPEN  OPEN COMMAND (0012-73)

기동 조건 (모두): OPEN OVERRIDE (FM LOGIC) [0012-18]

출력 성격: 펄스 (약 10.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'LOCK' [0012] · CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) [0012-28]

CLOSE  CLOSED (0012-94)

기동 조건 (모두): CLOSE FEEDBACK (FM SOV) [0012-35]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### MACRO MTS <MOV>

시트 0014

OPEN  OPEN COMMAND (0014-73)

기동 조건 (모두): REMOTE FEEDBACK (FM MOV) [0014-6]

출력 성격: 펄스 (약 2.0초)

인터록 (있으면 안 나감): CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) [0014-28]

CLOSE  CLOSE COMMAND (0014-83)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: NOT — 반대 (매크로 안쪽))

### MACRO MIT <MOV-INCHING>

시트 0016

OPEN  OPEN COMMAND (0016-73)

기동 조건 (모두): REMOTE FEEDBACK (FM MOV) [0016-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [0016] · PUSH BUTTON 'LOCK' [0016] · OPEN FEEDBACK (FM MOV) [0016-33]

CLOSE  CLOSE COMMAND (0016-83)

기동 조건 (모두): CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) [0016-28] · REMOTE FEEDBACK (FM MOV) [0016-6]

출력 성격: 펄스 (약 1.0초)

인터록 (있으면 안 나감): PUSH BUTTON 'STOP' [0016] · PUSH BUTTON 'LOCK' [0016]

OPEN · CLOSE: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### SYS/GRP

시트 0018

START  SYS/GRP START COMMAND (0018-74)

기동 조건 (모두): PUSH BUTTON 'START' [0018] · START PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC) [0018-17]

출력 성격: 자기유지(래치)

인터록 (있으면 안 나감): DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC) [0018-32]

정지 (유지된 명령을 끔): DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC)

STOP  SYS/GRP STOP COMMAND (0018-84)

기동 조건 (모두): DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC) [0018-32]

다른 길 1: PUSH BUTTON 'STOP' · STOP PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC)

다른 길 2: EXT AUTO MODE REQUEST (FM LOGIC) · AUTO STOP REQEUST (FM LOGIC) · STOP PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC)

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: SYSTEM FAULT (0018-91)

START · STOP: 서로 막음 (동시 지령 불가)

### DRIVE-1

시트 0022

START  DRIVE-1 START CMD (0022-75)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

STOP  DRIVE-1 STOP CMD (0022-79)

기동 조건 (모두): GROUP STOP CMD (FM LOGIC) [0022-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DRIVE-2 STOP CMD (0022-88)

### DRIVE-2

시트 0022

START  DRIVE-2 START CMD (0022-85)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: AND — 모두 만족 (매크로 안쪽))

STOP  DRIVE-2 STOP CMD (0022-88)

기동 조건 (모두): GROUP STOP CMD (FM LOGIC) [0022-12]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DRIVE-1 STOP CMD (0022-79)

### DRIVE-3

시트 0025

START  DRIVE-3 START CMD (0025-94)

시뮬레이션으로 세우지 못함 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 (막힌 곳: OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽))

STOP  DRIVE-3 STOP CMD (0025-98)

기동 조건 (모두): GROUP STOP CMD (FM LOGIC) [0025-9]

출력 성격: 누르는 동안만 (자기유지 없음)

명령이 서면 함께 켜지는 출력: DRIVE-1 STOP CMD (0025-78) · DRIVE-2 STOP CMD (0025-88)

# 5. 시운전 절차 (단계별 동작)

계통 순서 · 장비 선행 순서대로 진행합니다.  장비마다 ① 신호 없음 확인 → ② 허가 조건을 하나씩 넣으며 명령이 마지막에만 나오는지 확인 → ③ 누름단추를 놓았을 때 유지/꺼짐 확인 → ④ 정지 신호 → ⑤ 인터록마다 명령이 막히는지 → ⑥ 반대 명령 동시 금지 순서입니다.  기대값은 시뮬레이션이 배운 값이고, 화면 'LOGIC → 📘 시운전' 에서 단계마다 '▶ 시뮬레이션' 으로 다시 돌려 봅니다.

## 5.0 공통 준비

전원 · DCS 통신 정상, 제어 모드(REMOTE/AUTO) 확인

입력 신호(I/O) 점검 — 로직 시트 입력 행의 FROM(FM) 이 가리키는 신호가 실제로 들어오는지

시트 사이 FROM/TO 정합성 — 'LOGIC → 정합성 검토' 의 설계 오류 0 확인

타이머 설정값 확인 — 도면 값이 없는 타이머는 시뮬레이션 기본 5초로 돌았음

인터록 · 트립 시험 신호를 줄 수 있는 방법(강제 · 시뮬레이터) 준비

## 5.1 HH10 — AB HHP MAIN STM MOV

### [1] AB HHP MAIN STM DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G111-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G111-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G111-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G111) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G111) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G114-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-76) = 1 (HH10_G114-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P001-71) = 1 (HH10_G114-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-76) = 1 (HH10_G114-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [2] AB HHP MAIN STM DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G121-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G121-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G121-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G121) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G121) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G124-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-104) = 1 (HH10_G124-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P001-99) = 1 (HH10_G124-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P001-104) = 1 (HH10_G124-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [3] AB HHP MAIN STM DRN MOV 3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G131-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G131-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G131-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G131-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G131) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G131) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G134-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 3 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P002-76) = 1 (HH10_G134-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: AB HHP MAIN STM DRN 3 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P002-71) = 1 (HH10_G134-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: AB HHP MAIN STM DRN 3 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P002-76) = 1 (HH10_G134-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [4] AB HHP MAIN STM ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G141-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G141-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G141) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [5] AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G151-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G151-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G151) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [6] HHP STEAM HDR DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G211-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HHP STEAM HDR DRN MOV 2 OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G211-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G211-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G211-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G211) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G211) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G214-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: HHP STEAM HDR DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P005-76) = 1 (HH10_G214-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: HHP STEAM HDR DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH10_P005-71) = 1 (HH10_G214-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: HHP STEAM HDR DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH10_P005-76) = 1 (HH10_G214-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [7] HHP STEAM HDR MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G221-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [8] HHP STEAM HEADER MOV

먼저: HHP STEAM HDR MOV DEMAND

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G224-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND (FM ST) = 1 (ST10_G001-19 → ST10_G001-78 HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G224-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND (FM ST) = 1 (ST10_G001-26 → ST10_G001-85 HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [9] HHP STEAM HDR BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G231-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR BYP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G231-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HHP STEAM HDR BYP MOV OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G231-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G231-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR BYP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G231-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G234-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HH10_G234) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HH10_G234) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HH10_G234) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | 인터록: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HH10_G234) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 18 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [10] HHP STEAM HDR DRN MOV 3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G241-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G241-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G241) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G241) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G241-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G241-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G241-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G241) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G241) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [11] HHP STEAM HDR WARM-UP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G251-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR WARM-UP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G251-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G251) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G251) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HHP STEAM HDR WARM-UP MOV OPN (FM MOV) = 1 (HH10_G251-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G251-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR WARM-UP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH10_G251-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH10_G251) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH10_G251) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH10_G254-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HH10_G254) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HH10_G254) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HH10_G254) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | 인터록: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HH10_G254) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 18 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.2 HH11 — HRSG HHP MAIN STM DRN MOV

### [12] HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 OPN (FM MOV) = 1 (HH11_G111-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G111-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G111-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G111) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G111) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G114-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-76) = 1 (HH11_G114-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P001-71) = 1 (HH11_G114-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: HRSG HHP MAIN STM DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-76) = 1 (HH11_G114-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [13] HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 OPN (FM MOV) = 1 (HH11_G121-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G121-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G121-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G121) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G121) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G124-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-104) = 1 (HH11_G124-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P001-99) = 1 (HH11_G124-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: HRSG HHP MAIN STM DRN 2 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P001-104) = 1 (HH11_G124-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [14] HHP STM HDR DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STM HDR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G131-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HHP STM HDR DRN MOV 1 OPN (FM MOV) = 1 (HH11_G131-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G131-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HHP STM HDR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G131-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HH11_G131) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G131) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G134-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: HHP STM HDR DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P002-76) = 1 (HH11_G134-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: HHP STM HDR DRN 1 T>Tsat(P)+50 (FM HH11_P002-71) = 1 (HH11_G134-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: HHP STM HDR DRN 1 T<Tsat(P)+30 (FM HH11_P002-76) = 1 (HH11_G134-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [15] HRSG HHP MAIN STM ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G141-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G141-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G141) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-104) = 1 (HH11_G141-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [16] HRSG HHP MAIN STM BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G144-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: GT FLAME ON (FM GTG) = 1 (GT11_G001-5 → GT11_G001-73 GT FLAME ON) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: SIGNAL MONITOR '/L' + SIGNAL MONITOR '/L' + GT FLAME ON (FM GT11_G001-73) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | 인터록: AUX BLR SYS AVAILABLE (FM AB10_G001-70) = 1 (HH11_G144-13) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |

### [17] HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HH11_G151-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV RMT (FM MOV) = 1 (HH11_G151-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HH11_G151) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-105) = 1 (HH11_G151-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

## 5.3 HS10 — HP DRN MOV

### [18] ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [19] ST HP STEAM EXTR MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ST HP STEAM EXTR MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [20] ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G131-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [21] HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G211-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [22] HP HDR DRAIN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR DRAIN MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G221-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [23] HP HDR ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G231-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G231-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HS10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: HP HDR ISO MOV OPN (FM MOV) = 1 (HS10_G231-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G231-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: HP HDR ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G231-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (HS10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [24] HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G241-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G241-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G241) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [25] HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G251-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G251-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G251) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [26] HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G261-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G261-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G261) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [27] HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G271-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G271-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G271) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [28] HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G281-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G281-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G281) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [29] HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G291-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G291-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G291) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [30] HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G301-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G301-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G301) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [31] HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G311-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5 RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G311-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G311) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [32] HP HDR TO AMIRAL ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_G321-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO AMIRAL ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS10_G321-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS10_G321) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [33] HP TO AMIRAL LETDN PCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P101-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS10_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P101-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS10_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [34] HP TO AMIRAL LETDN PCV A QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P101-112) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP TO AMIRAL LETDN PCV A QUICK OPEN (FM later) = 1 (HS10_P101-53) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |

### [35] HP TO AMIRAL LETDN TCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P111-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS10_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P111-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS10_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [36] HP TO AMIRAL LETDN PCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P121-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS10_P121) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P121-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS10_P121) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [37] HP TO AMIRAL LETDN PCV B QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P121-112) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP TO AMIRAL LETDN PCV B QUICK OPEN (FM later) = 1 (HS10_P121-53) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |

### [38] HP TO AMIRAL LETDN TCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P131-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS10_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P131-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS10_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [39] HP HDR TO AMIRAL VENT PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P201-101) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS10_P201) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS10_P201-104) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS10_P201) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.4 HS51 — HP HDR TO SATORP ISO MOV

### [40] HP HDR TO SATORP ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS51_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO SATORP ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS51_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS51_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [41] HP HDR TO SATORP VENT MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS51_P101-101) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS51_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS51_P101-104) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS51_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.5 HS52 — HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV

### [42] HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS52_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (HS52_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (HS52_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [43] HP HDR TO PLASCHEM VENT MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS52_P101-101) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (HS52_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HS52_P101-104) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (HS52_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.6 LS11 — HRSG LP STEAM DRN MOV

### [44] HRSG LP STEAM DRN MOV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (LS11_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG LP STEAM DRN MOV 1 RMT (FM MOV) = 1 (LS11_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (LS11_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [45] HRSG LP STEAM HDR MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (LS11_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG LP STEAM HDR MOV RMT (FM MOV) = 1 (LS11_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (LS11_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: START HRSG SECURE TO WARM (FM HR11_G004-106) = 1 (LS11_G121-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [46] HRSG LP STEAM DRN MOV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (LS11_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG LP STEAM DRN MOV 2 RMT (FM MOV) = 1 (LS11_G131-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (LS11_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

## 5.7 BL10 — XV

### [47] AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G114-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G111-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: AB HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL10_G111-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [48] AB HHP-HP LETDN PCV PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G124-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: AB HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL10_P101-109) = 1 (BL10_G124-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: AB HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL10_P101-109) = 1 (BL10_G124-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [49] SEC LETDOWN STA A DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: SEC LETDOWN STA A DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G211-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (BL10_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: SEC LETDOWN STA A DRN MOV OPN (FM MOV) = 1 (BL10_G211-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G211-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: SEC LETDOWN STA A DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G211-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (BL10_G211) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G211) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G214-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA A DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-72) = 1 (BL10_G214-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA A DRN T>Tsat(P)+50 (FM BL10_P003-67) = 1 (BL10_G214-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: SEC LETDOWN STA A DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-72) = 1 (BL10_G214-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [50] SEC LETDOWN STA A PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G224-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA A TCV CLSD (FM BL10_P201-108) = 1 (BL10_G224-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: SEC LETDOWN STA A TCV CLSD (FM BL10_P201-108) = 1 (BL10_G224-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [51] SEC LETDOWN STA B DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G231-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: SEC LETDOWN STA B DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G231-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (BL10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: SEC LETDOWN STA B DRN MOV OPN (FM MOV) = 1 (BL10_G231-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G231-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: SEC LETDOWN STA B DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G231-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 9 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (BL10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G231) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G234-105) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA B DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-100) = 1 (BL10_G234-11) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA B DRN T>Tsat(P)+50 (FM BL10_P003-95) = 1 (BL10_G234-37) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 16 | 인터록: SEC LETDOWN STA B DRN T<Tsat(P)+30 (FM BL10_P003-100) = 1 (BL10_G234-11) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 17 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [52] SEC LETDOWN STA B PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G241-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G241) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G244-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: SEC LETDOWN STA B TCV CLSD (FM BL10_P211-108) = 1 (BL10_G244-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: SEC LETDOWN STA B TCV CLSD (FM BL10_P211-108) = 1 (BL10_G244-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [53] AB HHP BYP PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G311-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: AB HHP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G314-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G311) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G311-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: AB HHP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL10_G311-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [54] AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G321-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G321-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G321) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [55] HP HDR BYP PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: HP HDR BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL10_G414-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G411-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: HP HDR BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL10_G411-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [56] HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G421-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL10_G421-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G421) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [57] AB HHP-HP LETDN PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P101-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P101-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [58] AB HHP STM FLOW AT ST

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [59] AB HHP-HP LETDN PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P102-86) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AB HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (FM later) = 1 (BL10_P102-27) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |

### [60] AB HHP-HP LETDOWN PCV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P102-90) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P001 → BL10_P001-108 AB HHP-HP LETDN PCV OUTLET TEMP HH) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |

### [61] ST 5 SEC PULSE)

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P102-81) | TRIP 꺼짐 (0) |
| 2 | TRIP 펄스 — 약 5.0초 뒤 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |

### [62] AB HHP-HP LETDN TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P111-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P111-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [63] SEC LETDOWN STA A TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P201-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P201) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P201-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P201) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [64] SEC LETDOWN STA B TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P211-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P211) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P211-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P211) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [65] AB HHP BYP PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P301-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P301) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [66] AB HHP BYP PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P301-112) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |

### [67] HP HDR BYP PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P401-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL10_P401) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P401-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P401) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [68] HP HDR BYP PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_P401-112) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |

### [69] AB HHP-HP LETDN SPRAY XV

먼저: AB HHP-HP LETDN TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (BL10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL10_G134-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL10_P111 → BL10_P111-117 AB HHP-HP LETDN TCV CLOSE) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.8 BL11 — HRSG PCV XV

### [70] HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G114-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G111-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP-HP LETDN PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL11_G111-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [71] HRSG HHP-HP LETDN PCV PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G124-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: HRSG HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL11_P101-109) = 1 (BL11_G124-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: HRSG HHP-HP LETDN PCV CLSD (FM BL11_P101-109) = 1 (BL11_G124-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [72] HRSG HHP BYP PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: HRSG HHP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G214-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G211-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL11_G211-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [73] HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL11_G221-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [74] HRSG LP BYP PCV INLET XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G311-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: HRSG LP BYP PCV INLET XV OP REQ (FM BL11_G314-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G311) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G311-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: HRSG LP BYP PCV INLET XV CLSD (FM XV) = 1 (BL11_G311-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [75] HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G321-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (BL11_G321-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G321) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [76] HRSG HHP-HP LETDN PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P101-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL11_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P101-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL11_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [77] HRSG HHP STM FLOW AT ST

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [78] HRSG HHP-HP LETDN PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P102-86) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HRSG HHP-HP LETDN PCV QUICK OPN CMD (FM later) = 1 (BL11_P102-27) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |

### [79] HRSG HHP-HP LETDOWN PCV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P102-90) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL11_P001 → BL11_P001-108 HRSG HHP-HP LETDN PCV OUTLET TEMP HH) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |

### [80] HRSG HHP-HP LETDN TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P111-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL11_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P111-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL11_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [81] HRSG HHP BYP PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P201-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL11_P201) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [82] HRSG HHP BYP PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P201-112) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |

### [83] HRSG LP BYP PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P301-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (BL11_P301) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P301-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL11_P301) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [84] HRSG LP BYP PCV QUICK

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_P301-112) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |

### [85] HRSG LP STM FLOW AT ST

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [86] HRSG HHP-HP LETDN SPRAY XV

먼저: HRSG HHP-HP LETDN TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (BL11_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (BL11_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (BL11_G134-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (BL11_P111 → BL11_P111-117 HRSG HHP-HP LETDN TCV CLOSE) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.9 AS10 — TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

### [87] HHP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (AS10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_G114-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: HHP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P101-110) = 1 (AS10_G114-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: HHP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P101-110) = 1 (AS10_G114-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [88] HP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (AS10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_G124-92) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 정지 신호: HP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P131-110) = 1 (AS10_G124-13) → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 인터록: HP TO AUX STM LETDN PCV CLSD (FM AS10_P131-110) = 1 (AS10_G124-13) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [89] AUX STM TO ST SL STM DRN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_G131-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AUX STM TO ST SL STM DRN MOV RMT (FM MOV) = 1 (AS10_G131-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (AS10_G131) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [90] HHP TO AUX STM LETDN PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P101-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P101-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [91] HHP TO AUX STM LETDN TCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P111-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P111-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [92] HHP TO AUX STM LETDN TCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P121-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P121) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P121-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P121) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [93] HP TO AUX STM LETDN PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P131-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P131-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [94] HP TO AUX STM LETDN TCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P141-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P141) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P141-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P141) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [95] HP TO AUX STM LETDN TCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P151-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (AS10_P151) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AS10_P151-108) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (AS10_P151) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.10 CO01 — CEP

### [96] CEP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CEP PS3 RDY (FM CO01_G013-66) = 1 (CO01_G012-16 → CO01_G012-75 CEP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CO01_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO01_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO01_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: CEP A READY (FM CO01_G111-98) = 1 (CO01_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: CEP B READY (FM CO01_G211-98) = 1 (CO01_G011-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: CEP C READY (FM CO01_G311-98) = 1 (CO01_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [97] CEP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP A START CMD (FM CO01_G013-74) = 1 (CO01_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G111-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: CEP GRP STOP CMD (FM CO01_G011-84) = 1 (CO01_G013-9 → CO01_G013-78 CEP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [98] CEP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G116-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34 → CO01_G111-94 CEP A RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [99] CEP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G216-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G211-34 → CO01_G211-94 CEP B RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [100] CEP C OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G316-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G311-34 → CO01_G311-94 CEP C RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [101] ACC CURTAIN SPRAY MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ACC CURTAIN SPRAY MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO01_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO01_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [102] CCT MAUP LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P101-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO01_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P101-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO01_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [103] CEP MIN RECIRCULATION FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P111-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO01_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P111-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO01_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [104] CEP MIN RECIRCULATION FCV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P111-61) | OPEN 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → OPEN 자기유지 | OPEN 켜짐 (1) |

### [105] COND DUMP LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P121-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO01_P121) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P121-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO01_P121) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [106] UNIT CONDENSATE HDR CV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P131-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO01_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P131-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO01_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [107] UNIT CONDENSATE HDR CV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P141-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO01_P141) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_P141-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO01_P141) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [108] CEP B

먼저: CEP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 펄스 5초 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G211-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CEP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CEP GRP STOP CMD (FM CO01_G011-84) = 1 (CO01_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [109] CEP C

먼저: CEP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G311-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CEP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G311-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G013-98) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CEP GRP STOP CMD (FM CO01_G011-84) = 1 (CO01_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [110] ANY CEP

먼저: CEP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G014-98) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34 → CO01_G111-92 CEP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [111] ALL CEP

먼저: CEP A, CEP B, CEP C

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G014-108) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/3: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34 → CO01_G111-92 CEP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/3: CEP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G211-34 → CO01_G211-92 CEP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/3: CEP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G311-34 → CO01_G311-92 CEP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/3: CEP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-36 → CO01_G111-96 CEP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 2/3: CEP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G211-36 → CO01_G211-96 CEP B STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 허가 조건 3/3: CEP C STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G311-36 → CO01_G311-96 CEP C STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [112] ONE CEP

먼저: CEP C

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G014-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G311-34 → CO01_G311-92 CEP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [113] TWO CEP

먼저: CEP A, CEP B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO01_G014-95) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34 → CO01_G111-92 CEP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CEP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G211-34 → CO01_G211-92 CEP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: CEP A RUNNING (FM CO01_G111-92) + CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 2: CEP B RUNNING (FM CO01_G211-92) + CEP C RUNNING (FM CO01_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

## 5.11 CO02 — CSP (GROUP OPERATION)

### [114] CSP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CSP PS3 RDY (FM CO02_G013-66) = 1 (CO02_G012-16 → CO02_G012-75 CSP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CO02_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: CSP A READY (FM CO02_G111-98) = 1 (CO02_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: CSP B READY (FM CO02_G211-98) = 1 (CO02_G011-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: CSP C READY (FM CO02_G311-98) = 1 (CO02_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [115] CSP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP A START CMD (FM CO02_G013-74) = 1 (CO02_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G111-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: CSP GRP STOP CMD (FM CO02_G011-84) = 1 (CO02_G013-9 → CO02_G013-78 CSP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [116] CSP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G116-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-34 → CO02_G111-94 CSP A RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [117] CSP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G216-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G211-34 → CO02_G211-94 CSP B RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [118] CSP C OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G316-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G311-34 → CO02_G311-94 CSP C RUNNING) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [119] COND RTN TO CRST MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN TO CRST MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [120] COND RTN DUMP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G421-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN DUMP MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G421-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G421) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [121] CRST A INL ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G511-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CRST A INL ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G511-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G511) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [122] CRST A OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G521-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CRST A OUTLET MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G521-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G521) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [123] CRST B INL ISO MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G531-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CRST B INL ISO MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G531-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G531) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [124] CRST B OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G541-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CRST B OUTLET MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G541-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G541) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [125] CRST BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G551-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CRST BYP MOV RMT (FM MOV) = 1 (CO02_G551-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G551) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [126] CRST A LVL L OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [127] CRST A LVL LL OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [128] CRST B LVL L OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [129] CRST B LVL LL OUTLET MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [130] CSP SUC HDR PRESS L BYP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) — 현장에서 도면 확인 |

### [131] DEMIN WTR MKUP LCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P101-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P101-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO02_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [132] DEMIN WTR MKUP LCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P111-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P111-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO02_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [133] CSP DISCHARGE HDR PCV A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P121-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P121) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P121-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO02_P121) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [134] CSP DISCHARGE HDR PCV B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P131-105) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P131-109) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO02_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [135] CPP OUTLET TO CSP FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P141-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P141) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_P141-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CO02_P141) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [136] COND RTN FFC GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G701-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/3: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 READY (FM CO02_G711-99) = 1 (CO02_G702-6 → CO02_G702-66 COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/3: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 READY (FM CO02_G721-99) = 1 (CO02_G702-7 → CO02_G702-66 COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 누름단추 3/3: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CO02_G701) | START 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 1: CSP GRP START CMD (FM CO02_G011-75) + COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G701) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G701) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G701-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66) = 1 (CO02_G701-17) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: COND RTN FFC GROUP START PERMISSIVE (FM CO02_G702-66) = 1 (CO02_G701-17) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [137] COND RTN FFC BAY1 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G711-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G711) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G716-65) = 1 (CO02_G711-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G711-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G711-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [138] COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G711-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G711) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G716-65) = 1 (CO02_G711-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [139] COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G714-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G711-7 → CO02_G711-70 COND RTN FFC BAY1 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G711-93) = 1 (CO02_G714-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [140] COND RTN FFC BAY1 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G716-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P028 → CO02_P028-68 COND RTN FFC BAY1 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [141] COND RTN FFC BAY1 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G721-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G721) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G726-65) = 1 (CO02_G721-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G721-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G721-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [142] COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G721-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G721) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G726-65) = 1 (CO02_G721-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [143] COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G724-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G721-7 → CO02_G721-70 COND RTN FFC BAY1 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CO02_G714-64) = 1 (CO02_G724-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G721-93) = 1 (CO02_G724-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [144] COND RTN FFC BAY1 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G726-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P028 → CO02_P028-88 COND RTN FFC BAY1 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [145] COND RTN FFC BAY2 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G731-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G731) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G736-65) = 1 (CO02_G731-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G731-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G731-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [146] COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G731-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G731) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G736-65) = 1 (CO02_G731-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [147] COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G734-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G731-7 → CO02_G731-70 COND RTN FFC BAY2 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G731-93) = 1 (CO02_G734-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [148] COND RTN FFC BAY2 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G736-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P029 → CO02_P029-68 COND RTN FFC BAY2 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [149] COND RTN FFC BAY2 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G741-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G741) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G746-65) = 1 (CO02_G741-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G741-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G741-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [150] COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G741-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G741) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G746-65) = 1 (CO02_G741-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [151] COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G744-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G741-7 → CO02_G741-70 COND RTN FFC BAY2 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CO02_G734-64) = 1 (CO02_G744-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G741-93) = 1 (CO02_G744-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [152] COND RTN FFC BAY2 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G746-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P029 → CO02_P029-88 COND RTN FFC BAY2 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [153] COND RTN FFC BAY3 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G751-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G751) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G756-65) = 1 (CO02_G751-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G751-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G751-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [154] COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G751-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G751) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CO02_G756-65) = 1 (CO02_G751-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [155] COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G754-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G751-7 → CO02_G751-70 COND RTN FFC BAY3 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (FM CO02_G751-93) = 1 (CO02_G754-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [156] COND RTN FFC BAY3 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G756-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P030 → CO02_P030-68 COND RTN FFC BAY3 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [157] COND RTN FFC BAY3 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G761-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CO02_G761) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G766-65) = 1 (CO02_G761-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G761-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G761-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [158] COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G761-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CO02_G761) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CO02_G766-65) = 1 (CO02_G761-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [159] COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G764-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G761-7 → CO02_G761-70 COND RTN FFC BAY3 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CO02_G754-64) = 1 (CO02_G764-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: COND RTN FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (FM CO02_G761-93) = 1 (CO02_G764-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [160] COND RTN FFC BAY3 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G766-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CO02_P030 → CO02_P030-88 COND RTN FFC BAY3 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [161] CPP SYS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G611-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: CPP SYS RDY TO ST (FM PLC) = 1 (CO02_G611-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: CPP SYS REMOTE (FM PLC) = 1 (CO02_G611-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: CPP SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CO02_G611-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CO02_G611) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G611) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CO02_G611) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G611-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: CPP SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CO02_G611-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: CPP SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CO02_G611-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [162] CSP B

먼저: CSP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 펄스 5초 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G211-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CSP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CSP GRP STOP CMD (FM CO02_G011-84) = 1 (CO02_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [163] CSP C

먼저: CSP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G311-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CSP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G311-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G013-98) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CSP GRP STOP CMD (FM CO02_G011-84) = 1 (CO02_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [164] ANY CSP

먼저: CSP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G014-99) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-34 → CO02_G111-92 CSP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [165] ALL CSP

먼저: CSP A, CSP B, CSP C

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G014-108) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/3: CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-34 → CO02_G111-92 CSP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/3: CSP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G211-34 → CO02_G211-92 CSP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/3: CSP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G311-34 → CO02_G311-92 CSP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/3: CSP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-36 → CO02_G111-96 CSP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 2/3: CSP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G211-36 → CO02_G211-96 CSP B STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 허가 조건 3/3: CSP C STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G311-36 → CO02_G311-96 CSP C STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [166] ONE CSP

먼저: CSP C

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G014-93) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CSP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G311-34 → CO02_G311-92 CSP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [167] TWO CSP

먼저: CSP A, CSP B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CO02_G014-96) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CSP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G111-34 → CO02_G111-92 CSP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CSP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO02_G211-34 → CO02_G211-92 CSP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: CSP A RUNNING (FM CO02_G111-92) + CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 2: CSP B RUNNING (FM CO02_G211-92) + CSP C RUNNING (FM CO02_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

## 5.12 AC10 — AIR COOLED CONDENSER INTERFACE

### [168] ACC READY TO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AC10_G001-83) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: TURBINE BACK PRESSURE SYST READY (FM AI01_022/110) = 1 (AC10_G001-24) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

### [169] ALL BYP VLV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AC10_G001-76) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: AB HHP BYP PCV CLSD (FM BL10_P301-110) = 1 (AC10_G001-14) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: HP HDR BYP PCV CLSD (FM BL10_P401-110) = 1 (AC10_G001-15) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: HRSG HHP BYP PCV CLSD (FM BL11_P201-110) = 1 (AC10_G001-16) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 4/4: HRSG LP BYP PCV CLSD (FM BL11_P301-110) = 1 (AC10_G001-17) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |

### [170] STEAM DUCT MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AC10_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: STEAM DUCT MOV RMT (FM MOV) = 1 (AC10_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (AC10_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [171] VACUUM BREAKER MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AC10_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: VACUUM BREAKER MOV RMT (FM MOV) = 1 (AC10_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (AC10_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

## 5.13 FW11 — FWP

### [172] FWP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: FWP PS2 RDY (FM FW11_G013-67) = 1 (FW11_G012-16 → FW11_G012-75 FWP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (FW11_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (FW11_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (FW11_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: FWP A READY (FM FW11_G111-98) = 1 (FW11_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: FWP B READY (FM FW11_G211-98) = 1 (FW11_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [173] ALL FWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G014-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: FWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G111-34 → FW11_G111-92 FWP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: FWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G211-34 → FW11_G211-92 FWP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/2: FWP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G111-36 → FW11_G111-96 FWP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 2/2: FWP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G211-36 → FW11_G211-96 FWP B STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [174] ANY FWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G014-97) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G111-34 → FW11_G111-92 FWP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: FWP B RUNNING (FM FW11_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [175] FWP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: FWP A START CMD (FM FW11_G013-75) = 1 (FW11_G114-14) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: FWP A AOP RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G131-34 → FW11_G131-94 FWP A AOP RUNNING) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 인터록: FWP A L-O SUPPLY HEADER PRESS L (FM FW11_P014-69) = 1 (FW11_G114-18) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G111-88) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: FWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: FWP GRP STOP CMD (FM FW11_G011-84) = 1 (FW11_G013-12 → FW11_G013-79 FWP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [176] FWP A OVERIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G116-68) | STOP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |

### [177] FWP A HHP DISCHARGE MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G121-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP A HHP DISCHARGE MOV RMT (FM MOV) = 1 (FW11_G121-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G121) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [178] FWP A AOP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G131-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP A AOP RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G131-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G131) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: FWP A AOP STP OVERIDE (FM FW11_G136-65) = 1 (FW11_G131-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G131-93) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: FWP A AOP RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G131-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G131-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: FWP A AOP RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G131-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [179] FWP A AOP OVERIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G136-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP A L-O SUPPLY HEADER PRESS LL (FM FW11_P014-73) = 1 (FW11_G136-6) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [180] FWP B OVERIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G216-68) | STOP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |

### [181] FWP B HHP DISCHARGE MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP B HHP DISCHARGE MOV RMT (FM MOV) = 1 (FW11_G221-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [182] FWP B AOP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G231-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP B AOP RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G231-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G231) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: FWP B AOP STP OVERIDE (FM FW11_G236-65) = 1 (FW11_G231-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G231-93) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: FWP B AOP RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G231-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G231-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: FWP B AOP RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G231-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [183] FWP B AOP OVERIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G236-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP B L-O SUPPLY HEADER PRESS LL (FM FW11_P025-73) = 1 (FW11_G236-6) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [184] FW STOR TNK A DRAIN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FW STOR TNK A DRAIN MOV RMT (FM MOV) = 1 (FW11_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [185] FW STOR TNK B DRAIN MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G511-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FW STOR TNK B DRAIN MOV RMT (FM MOV) = 1 (FW11_G511-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FW11_G511) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [186] DEMI WTR TO DTR A LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P101-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P101-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [187] HRSG CPH TO DTR A LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P111-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P111-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [188] AUX STM TO DTR A PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P121-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P121) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P121-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P121) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [189] HRSG LP DRM TO DTR A PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P131-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P131-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [190] DEMI WTR TO DTR B LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P201-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P201) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P201-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P201) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [191] HRSG CPH TO DTR B LCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P211-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P211) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P211-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P211) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [192] AUX STM TO DTR B PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P221-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P221) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P221-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P221) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [193] HRSG LP DRM TO DTR B PCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P231-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P231) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P231-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P231) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [194] FWP A MIN RECIRC FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P301-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P301) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P301-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P301) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [195] FWP B MIN RECIRC FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P311-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FW11_P311) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_P311-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FW11_P311) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [196] FWP B

먼저: FWP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G211-88) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: FWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FW11_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: FWP GRP STOP CMD (FM FW11_G011-84) = 1 (FW11_G013-12) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

## 5.14 CC01 — CCWP (GROUP OPERATION)

### [197] CCWP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/5: CCWP PS3 RDY (FM CC01_G013-66) = 1 (CC01_G012-15 → CC01_G012-75 CCWP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/5: CCW FFC BAY1 FAN 001 READY (FM CC01_G511-98) = 1 (CC01_G502-6 → CC01_G502-68 CCW FFC ST PERM → CC01_G012-75 CCWP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/5: CCW FFC BAY1 FAN 002 READY (FM CC01_G521-98) = 1 (CC01_G502-7 → CC01_G502-68 CCW FFC ST PERM → CC01_G012-75 CCWP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 4/5: CCW FFC BAY1 FAN 003 READY (FM CC01_G531-98) = 1 (CC01_G502-8 → CC01_G502-68 CCW FFC ST PERM → CC01_G012-75 CCWP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 5/5: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CC01_G011) | START 켜짐 (1) |
| 7 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 8 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 10 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: CCWP A READY (FM CC01_G111-98) = 1 (CC01_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | 인터록: CCWP B READY (FM CC01_G211-98) = 1 (CC01_G011-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 14 | 인터록: CCWP C READY (FM CC01_G311-98) = 1 (CC01_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 15 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [198] ALL CCWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G014-108) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/3: CCWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G111-34 → CC01_G111-92 CCWP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/3: CCWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G211-34 → CC01_G211-92 CCWP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/3: CCWP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G311-34 → CC01_G311-92 CCWP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/3: CCWP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G111-36 → CC01_G111-96 CCWP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 2/3: CCWP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G211-36 → CC01_G211-96 CCWP B STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 허가 조건 3/3: CCWP C STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G311-36 → CC01_G311-96 CCWP C STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [199] ANY CCWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G014-103) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G111-34 → CC01_G111-92 CCWP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [200] ONE CCWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G014-97) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCWP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G311-34 → CC01_G311-92 CCWP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [201] TWO CCWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G014-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G211-34 → CC01_G211-92 CCWP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCWP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G311-34 → CC01_G311-92 CCWP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) + CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 2: CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-92) + CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [202] CCWP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCWP A START CMD (FM CC01_G013-74) = 1 (CC01_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G111-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: CCWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: CCWP GRP STOP CMD (FM CC01_G011-84) = 1 (CC01_G013-9 → CC01_G013-78 CCWP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [203] CCWP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G116-66) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CC01_P001 → CC01_P001-90 CCW EXP HEAD TANK LVL LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCWP A BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P004-108) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CCWP A RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P005-66) | STOP 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-84) + CCWP A RUNNING (FM CC01_G111-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [204] CCWP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G216-66) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-91) = 1 (CC01_G216-5) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCWP B BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P008-108) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CCWP B RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P009-66) | STOP 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-85) + CCWP B RUNNING (FM CC01_G211-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [205] CCWP C OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G316-66) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-92) = 1 (CC01_G316-5) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCWP C BEARING NDE TEMP HH (FM CC01_P012-108) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: CCWP C RADIAL BRG DE VIB-X HH (FM CC01_P013-66) | STOP 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 3: CCWP DISCHARGE HDR PRESS LL (FM CC01_P015-86) + CCWP C RUNNING (FM CC01_G311-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [206] CCW EXP HD TNK MKUP XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G414-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW EXP HEAD TANK LVL L (FM CC01_P001-88) = 1 (CC01_G414-13) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G411-73) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [207] CCW EXP HD TNK MKUP XV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G416-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW EXP HEAD TANK LVL LL (FM CC01_P001-93) = 1 (CC01_G416-13) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G416-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P001 → CC01_P001-75 CCW EXP HEAD TANK LVL H) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [208] CCW FFC GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G501-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: CCW FFC BAY1 FAN 001 READY (FM CC01_G511-98) = 1 (CC01_G502-6 → CC01_G502-69 CCW FFC ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: CCW FFC BAY1 FAN 002 READY (FM CC01_G521-98) = 1 (CC01_G502-7 → CC01_G502-69 CCW FFC ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: CCW FFC BAY1 FAN 003 READY (FM CC01_G531-98) = 1 (CC01_G502-8 → CC01_G502-69 CCW FFC ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CC01_G501) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G501) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'AUTO' = 1 (CC01_G501) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 9 | 정지 신호: CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75) = 1 (CC01_G501-15) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 10 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G501) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'AUTO' = 1 (CC01_G501) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 12 | 인터록: CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75) = 1 (CC01_G501-15) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 13 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G501-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 14 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'STOP' | STOP 켜짐 (1) |
| 15 | 다른 길 2: CCWP GRP START CMD (FM CC01_G011-75) | STOP 켜짐 (1) |
| 16 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 17 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [209] CCW FFC BAY1 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G511-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G511) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G516-65) = 1 (CC01_G511-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G511-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G511-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [210] CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G511-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G511) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G516-65) = 1 (CC01_G511-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [211] CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G514-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G511-7 → CC01_G511-70 CCW FFC BAY1 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G511-93) = 1 (CC01_G514-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [212] CCW FFC BAY1 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G516-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P017 → CC01_P017-68 CCW FFC BAY1 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [213] CCW FFC BAY1 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G521-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G521) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G526-65) = 1 (CC01_G521-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G521-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G521-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [214] CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G521-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G521) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G526-65) = 1 (CC01_G521-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [215] CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G524-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G521-7 → CC01_G521-70 CCW FFC BAY1 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CC01_G514-64) = 1 (CC01_G524-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G521-93) = 1 (CC01_G524-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [216] CCW FFC BAY1 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G526-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P017 → CC01_P017-88 CCW FFC BAY1 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [217] CCW FFC BAY1 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G531-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G531) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G536-65) = 1 (CC01_G531-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G531-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G531-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [218] CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G531-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G531) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G536-65) = 1 (CC01_G531-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [219] CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G534-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY1 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G531-7 → CC01_G531-70 CCW FFC BAY1 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY1 SPARE SELECTED (FM CC01_G514-65) = 1 (CC01_G534-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY1 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G531-93) = 1 (CC01_G534-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [220] CCW FFC BAY1 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G536-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P017 → CC01_P017-108 CCW FFC BAY1 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [221] CCW FFC BAY2 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G541-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G541) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G546-65) = 1 (CC01_G541-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G541-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G541-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [222] CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G541-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G541) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G546-65) = 1 (CC01_G541-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [223] CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G544-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G541-7 → CC01_G541-70 CCW FFC BAY2 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G541-93) = 1 (CC01_G544-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [224] CCW FFC BAY2 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G546-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P018 → CC01_P018-68 CCW FFC BAY2 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [225] CCW FFC BAY2 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G551-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G551) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G556-65) = 1 (CC01_G551-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G551-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G551-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [226] CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G551-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G551) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G556-65) = 1 (CC01_G551-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [227] CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G554-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G551-7 → CC01_G551-70 CCW FFC BAY2 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CC01_G544-64) = 1 (CC01_G554-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G551-93) = 1 (CC01_G554-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [228] CCW FFC BAY2 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G556-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P018 → CC01_P018-88 CCW FFC BAY2 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [229] CCW FFC BAY2 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G561-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G561) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G566-65) = 1 (CC01_G561-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G561-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G561-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [230] CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G561-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G561) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G566-65) = 1 (CC01_G561-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [231] CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G564-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY2 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G561-7 → CC01_G561-70 CCW FFC BAY2 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY2 SPARE SELECTED (FM CC01_G544-65) = 1 (CC01_G564-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY2 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G561-93) = 1 (CC01_G564-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [232] CCW FFC BAY2 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G566-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P018 → CC01_P018-108 CCW FFC BAY2 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [233] CCW FFC BAY3 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G571-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G571) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G576-65) = 1 (CC01_G571-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G571-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G571-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [234] CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G571-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G571) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G576-65) = 1 (CC01_G571-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [235] CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G574-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G571-7 → CC01_G571-70 CCW FFC BAY3 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G571-93) = 1 (CC01_G574-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [236] CCW FFC BAY3 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G576-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P019 → CC01_P019-68 CCW FFC BAY3 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [237] CCW FFC BAY3 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G581-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G581) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G586-65) = 1 (CC01_G581-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G581-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G581-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [238] CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G581-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G581) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G586-65) = 1 (CC01_G581-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [239] CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G584-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G581-7 → CC01_G581-70 CCW FFC BAY3 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CC01_G574-64) = 1 (CC01_G584-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G581-93) = 1 (CC01_G584-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [240] CCW FFC BAY3 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G586-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P019 → CC01_P019-88 CCW FFC BAY3 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [241] CCW FFC BAY3 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G591-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G591) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G596-65) = 1 (CC01_G591-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G591-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G591-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [242] CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G591-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G591) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G596-65) = 1 (CC01_G591-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [243] CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G594-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY3 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G591-7 → CC01_G591-70 CCW FFC BAY3 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY3 SPARE SELECTED (FM CC01_G574-65) = 1 (CC01_G594-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY3 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G591-93) = 1 (CC01_G594-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [244] CCW FFC BAY3 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G596-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P019 → CC01_P019-108 CCW FFC BAY3 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [245] CCW FFC BAY4 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G601-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G601) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G606-65) = 1 (CC01_G601-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G601-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G601-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [246] CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G601-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G601) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G606-65) = 1 (CC01_G601-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [247] CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G604-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G601-7 → CC01_G601-70 CCW FFC BAY4 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G601-93) = 1 (CC01_G604-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [248] CCW FFC BAY4 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G606-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P020 → CC01_P020-68 CCW FFC BAY4 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [249] CCW FFC BAY4 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G611-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G611) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G616-65) = 1 (CC01_G611-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G611-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G611-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [250] CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G611-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G611) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G616-65) = 1 (CC01_G611-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [251] CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G614-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G611-7 → CC01_G611-70 CCW FFC BAY4 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY4 SPARE SELECTED (FM CC01_G604-64) = 1 (CC01_G614-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G611-93) = 1 (CC01_G614-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [252] CCW FFC BAY4 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G616-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P020 → CC01_P020-88 CCW FFC BAY4 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [253] CCW FFC BAY4 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G621-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G621) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G626-65) = 1 (CC01_G621-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G621-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G621-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [254] CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G621-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G621) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G626-65) = 1 (CC01_G621-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [255] CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G624-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY4 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G621-7 → CC01_G621-70 CCW FFC BAY4 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY4 SPARE SELECTED (FM CC01_G604-65) = 1 (CC01_G624-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY4 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G621-93) = 1 (CC01_G624-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [256] CCW FFC BAY4 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G626-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P020 → CC01_P020-108 CCW FFC BAY4 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [257] CCW FFC BAY5 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G631-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G631) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G636-65) = 1 (CC01_G631-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G631-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G631-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [258] CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G631-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G631) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G636-65) = 1 (CC01_G631-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [259] CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G634-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G631-7 → CC01_G631-70 CCW FFC BAY5 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G631-93) = 1 (CC01_G634-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [260] CCW FFC BAY5 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G636-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P021 → CC01_P021-68 CCW FFC BAY5 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [261] CCW FFC BAY5 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G641-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G641) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G646-65) = 1 (CC01_G641-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G641-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G641-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [262] CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G641-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G641) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G646-65) = 1 (CC01_G641-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [263] CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G644-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G641-7 → CC01_G641-70 CCW FFC BAY5 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY5 SPARE SELECTED (FM CC01_G634-64) = 1 (CC01_G644-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G641-93) = 1 (CC01_G644-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [264] CCW FFC BAY5 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G646-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P021 → CC01_P021-88 CCW FFC BAY5 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [265] CCW FFC BAY5 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G651-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G651) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G656-65) = 1 (CC01_G651-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G651-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G651-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [266] CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G651-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G651) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G656-65) = 1 (CC01_G651-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [267] CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G654-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY5 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G651-7 → CC01_G651-70 CCW FFC BAY5 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY5 SPARE SELECTED (FM CC01_G634-65) = 1 (CC01_G654-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY5 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G651-93) = 1 (CC01_G654-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [268] CCW FFC BAY5 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G656-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P021 → CC01_P021-108 CCW FFC BAY5 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [269] CCW FFC BAY6 FAN 001

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G661-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G661) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G666-65) = 1 (CC01_G661-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G661-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G661-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [270] CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G661-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G661) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 001 STP OVRIDE (FM CC01_G666-65) = 1 (CC01_G661-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [271] CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G664-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 001 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G661-7 → CC01_G661-70 CCW FFC BAY6 FAN 001 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 001 RUNNING (FM CC01_G661-93) = 1 (CC01_G664-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [272] CCW FFC BAY6 FAN 001 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G666-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P022 → CC01_P022-68 CCW FFC BAY6 FAN MTR 001 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [273] CCW FFC BAY6 FAN 002

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G671-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G671) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G676-65) = 1 (CC01_G671-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G671-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G671-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [274] CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G671-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G671) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 002 STP OVRIDE (FM CC01_G676-65) = 1 (CC01_G671-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [275] CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G674-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 002 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G671-7 → CC01_G671-70 CCW FFC BAY6 FAN 002 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY6 SPARE SELECTED (FM CC01_G664-64) = 1 (CC01_G674-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 002 RUNNING (FM CC01_G671-93) = 1 (CC01_G674-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [276] CCW FFC BAY6 FAN 002 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G676-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P022 → CC01_P022-88 CCW FFC BAY6 FAN MTR 002 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [277] CCW FFC BAY6 FAN 003

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G681-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CC01_G681) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G686-65) = 1 (CC01_G681-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G681-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G681-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [278] CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G681-68) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-34) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-7) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'AUTO' + CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNG (FM SWGR/MCC) + CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | RUN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'MAN' = 1 (CC01_G681) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |
| 7 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 003 STP OVRIDE (FM CC01_G686-65) = 1 (CC01_G681-29) → RUN 막힘 | RUN 안 나감 (막힘) |

### [279] CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO RDY

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G684-71) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC BAY6 FAN 003 RMT (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G681-7 → CC01_G681-70 CCW FFC BAY6 FAN 003 AUTO) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CCW FFC BAY6 SPARE SELECTED (FM CC01_G664-65) = 1 (CC01_G684-10) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CCW FFC BAY6 FAN 003 RUNNING (FM CC01_G681-93) = 1 (CC01_G684-13) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |

### [280] CCW FFC BAY6 FAN 003 OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G686-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CC01_P022 → CC01_P022-108 CCW FFC BAY6 FAN MTR 003 VIB HH) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [281] CCW FFC SPRAY PUMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G701-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC SPRAY PUMP PS2 READY (FM CC01_G703-67) = 1 (CC01_G702-16 → CC01_G702-75 CCW FFC SPRAY PUMP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CC01_G701) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G701) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CC01_G701) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G701-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: CCW FFC SPRAY PUMP A READY (FM CC01_G711-98) = 1 (CC01_G701-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: CCW FFC SPRAY PUMP B READY (FM CC01_G721-98) = 1 (CC01_G701-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [282] CCW FFC SPRAY PUMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G714-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP A START CMD (FM CC01_G703-75) = 1 (CC01_G714-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G711-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G711-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G714-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP GRP STOP CMD (FM CC01_G701-84) = 1 (CC01_G703-13 → CC01_G703-79 CCW FFC SPRAY PUMP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [283] CCW FFC SPRAY PUMP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G716-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CC01_P027 → CC01_P027-72 CCW FFC SPRAY PP A SUCTION PRESS LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [284] CCW FFC SPRAY PUMP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G726-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CC01_P027 → CC01_P027-100 CCW FFC SPRAY PP B SUCTION PRESS LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [285] CCWP B

먼저: CCWP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 펄스 5초 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G211-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CCWP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CCWP GRP STOP CMD (FM CC01_G011-84) = 1 (CC01_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [286] CCWP C

먼저: CCWP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G311-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CCWP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G311-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G013-98) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CCWP GRP STOP CMD (FM CC01_G011-84) = 1 (CC01_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [287] CCW FFC SPRAY PUMP B

먼저: CCW FFC SPRAY PUMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G721-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G721-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G703-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP GRP STOP CMD (FM CC01_G701-84) = 1 (CC01_G703-13) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 다른 길 1: CCW FFC SPRAY PUMP GRP START CMD (FM CC01_G701-74) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [288] ANY CCW FFC SPRAY PUMP

먼저: CCW FFC SPRAY PUMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G704-97) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G711-34 → CC01_G711-92 CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING (FM CC01_G721-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [289] ALL CCW FFC SPRAY PUMP

먼저: CCW FFC SPRAY PUMP A, CCW FFC SPRAY PUMP B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G704-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G711-34 → CC01_G711-92 CCW FFC SPRAY PUMP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G721-34 → CC01_G721-92 CCW FFC SPRAY PUMP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CC01_G704-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/2: CCW FFC SPRAY PUMP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G711-36 → CC01_G711-96 CCW FFC SPRAY PUMP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 2/2: CCW FFC SPRAY PUMP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CC01_G721-36 → CC01_G721-96 CCW FFC SPRAY PUMP B STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

## 5.15 FG01 — ESDV

### [290] ESDV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ESDV OPN (FM LCP) = 1 (FG01_G111-14) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G111-80) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: ESDV CLSD (FM LCP) = 1 (FG01_G111-21) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [291] FLTR SEP A UPPER DRAIN XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: FLTR SEP A UPPER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G214-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FG01_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G214-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P003 → FG01_P003-93 FLTR SEP A UPPER SECTION LEVEL L) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [292] FLTR SEP A LOWER DRAIN XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G221-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: FLTR SEP A LOWER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G224-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FG01_G221) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G224-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P003 → FG01_P003-113 FLTR SEP A LOWER SECTION LEVEL L) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [293] FLTR SEP B UPPER DRAIN XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G231-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: FLTR SEP B UPPER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G234-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FG01_G231) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G234-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P004 → FG01_P004-93 FLTR SEP B UPPER SECTION LEVEL L) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [294] FLTR SEP B LOWER DRAIN XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G241-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: FLTR SEP B LOWER DRAIN XV OP REQ (FM FG01_G244-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FG01_G241) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G244-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P004 → FG01_P004-113 FLTR SEP B LOWER SECTION LEVEL L) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [295] AUX PRESS RED 1 SSV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G251-64) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AUX PRESS RED #1 SSV OPEN (FM FIELD) = 1 (FG01_G251-5) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G251-69) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: AUX PRESS RED #1 SSV CLOSED (FM FIELD) = 1 (FG01_G251-10) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [296] AUX PRESS RED 2 SSV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G261-64) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AUX PRESS RED #2 SSV OPEN (FM FIELD) = 1 (FG01_G261-5) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G261-69) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: AUX PRESS RED #2 SSV CLOSED (FM FIELD) = 1 (FG01_G261-10) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [297] AUX PRESS RED 1 PCV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P101-88) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FG01_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P101-91) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [298] AUX PRESS RED 1 PCV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P111-88) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FG01_P111) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P111-91) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P111) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [299] AUX PRESS RED 2 PCV 1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P131-88) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FG01_P131) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P131-91) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P131) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [300] AUX PRESS RED 2 PCV 2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P141-88) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FG01_P141) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_P141-91) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FG01_P141) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [301] FG COMPR

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G301-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: FG COMPR RDY TO ST (FM PLC) = 1 (FG01_G301-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: FG COMPR REMOTE (FM PLC) = 1 (FG01_G301-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: FG COMPR COM FLT (FM PLC) = 1 (FG01_G301-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (FG01_G301) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (FG01_G301) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (FG01_G301) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G301-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: FG COMPR COM FLT (FM PLC) = 1 (FG01_G301-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: FG COMPR COM FLT (FM PLC) = 1 (FG01_G301-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [302] FG COMPR SYS#1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G302-80) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FG COMPR SYS#1 RUNNING (FM UCP1) = 1 (FG01_G302-21) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [303] FG COMPR SYS#2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G303-80) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FG COMPR SYS#2 RUNNING (FM UCP2) = 1 (FG01_G303-21) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [304] FG COMPR SYS#3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G304-80) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FG COMPR SYS#3 RUNNING (FM UCP3) = 1 (FG01_G304-21) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [305] FG HEATER A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G411-105) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FG HEATER A RUNNING (FM LCP) = 1 (FG01_G411-46) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [306] FG HEATER B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FG01_G421-105) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FG HEATER B RUNNING (FM LCP) = 1 (FG01_G421-46) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

## 5.16 PW02 — POTW PMP

### [307] POTW PMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: POTW PMP PS2 RDY (FM PW02_G013-67) = 1 (PW02_G012-16 → PW02_G012-75 POTW PMP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (PW02_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (PW02_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (PW02_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: POTW PMP A READY (FM PW02_G111-98) = 1 (PW02_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: POTW PMP B READY (FM PW02_G211-98) = 1 (PW02_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [308] ALL POTW PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G014-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: POTW PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G111-34 → PW02_G111-92 POTW PMP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: POTW PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G211-34 → PW02_G211-92 POTW PMP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/2: POTW PMP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G111-36 → PW02_G111-96 POTW PMP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 2/2: POTW PMP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G211-36 → PW02_G211-96 POTW PMP B STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [309] ANY POTW PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G014-96) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: POTW PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G111-34 → PW02_G111-92 POTW PMP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: POTW PMP B RUNNING (FM PW02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [310] POTW PMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: POTW PMP A START CMD (FM PW02_G013-75) = 1 (PW02_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G111-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: POTW PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: POTW PMP GRP STOP CMD (FM PW02_G011-84) = 1 (PW02_G013-12 → PW02_G013-79 POTW PMP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [311] POTW PMP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G116-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (PW02_P005 → PW02_P005-110 POTW TANK LEVEL LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: POTW PMP A RUNNING (FM PW02_G111-91) + POTW PMP TDH HH (FM PW02_P004-93) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [312] POTW PMP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G216-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: POTW TANK LEVEL LL (FM PW02_P005-111) = 1 (PW02_G216-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: POTW PMP B RUNNING (FM PW02_G211-91) + POTW PMP TDH HH (FM PW02_P004-94) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [313] POTW TANK A MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G311-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: POTW TANK A MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (PW02_G311-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (PW02_G311) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: POTW TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM PW02_G316-92) = 1 (PW02_G311-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [314] POTW TANK A MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G316-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: POTW TANK A SELECTED (FM PW02_P005-67) = 1 (PW02_G316-14) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (PW02_P001 → PW02_P001-82 POTW TANK A LVL L) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G316-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: POTW TANK A LVL H (FM PW02_P001-73) = 1 (PW02_G316-33) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [315] POTW TANK B MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: POTW TANK B MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (PW02_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (PW02_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: POTW TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM PW02_G416-92) = 1 (PW02_G411-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [316] POTW TANK B MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G416-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (PW02_P001 → PW02_P001-110 POTW TANK TNK B LVL L) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL '?' = 1 (PW02_P005 → PW02_P005-76 POTW TANK B SELECTED) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G416-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: POTW TANK TNK B LVL H (FM PW02_P001-101) = 1 (PW02_G416-33) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [317] POTW PMP MIN RECIRC FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_P101-61) | OPEN 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → OPEN 자기유지 | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_P101-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 4 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (PW02_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [318] POTW PMP B

먼저: POTW PMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G211-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: POTW PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (PW02_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (PW02_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: POTW PMP GRP STOP CMD (FM PW02_G011-84) = 1 (PW02_G013-12) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

## 5.17 FF02 — FWST TANK MKUP MOV

### [319] FWST TANK A MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G111-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWST TANK A MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (FF02_G111-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FF02_G111) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: FWST TANK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM FF02_G116-92) = 1 (FF02_G111-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [320] FWST TANK A MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G116-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: FWST TANK A SELECTED (FM FF02_P001-85) = 1 (FF02_G116-14) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FF02_P001 → FF02_P001-76 FWST TANK A LVL L) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G116-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FF02_P001 → FF02_P001-67 FWST TANK A LVL H) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [321] FWST TANK B MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWST TANK B MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (FF02_G211-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (FF02_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: FWST TANK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM FF02_G216-92) = 1 (FF02_G211-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [322] FWST TANK B MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G216-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: FWST TANK B SELECTED (FM FF02_P001-113) = 1 (FF02_G216-14) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (FF02_P001 → FF02_P001-104 FWST TANK B LVL L) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (FF02_G216-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (FF02_P001 → FF02_P001-95 FWST TANK B LVL H) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.18 DW02 — DEMIN WTR MKUP PMP

### [323] DEMIN WTR MKUP PMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: DEMIN WTR MKUP PMP PS3 RDY (FM DW02_G013-66) = 1 (DW02_G012-16 → DW02_G012-75 DEMIN WTR MKUP PMP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (DW02_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (DW02_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (DW02_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 인터록: DEMIN WTR MKUP PMP A READY (FM DW02_G111-98) = 1 (DW02_G011-31) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 10 | 인터록: DEMIN WTR MKUP PMP B READY (FM DW02_G211-98) = 1 (DW02_G011-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 11 | 인터록: DEMIN WTR MKUP PMP C READY (FM DW02_G311-98) = 1 (DW02_G011-33) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [324] ALL DEMIN WTR MKUP PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G014-108) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/3: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G111-34 → DW02_G111-92 DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/3: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G211-34 → DW02_G211-92 DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/3: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G311-34 → DW02_G311-92 DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 6 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/3: DEMIN WTR MKUP PMP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G111-36 → DW02_G111-96 DEMIN WTR MKUP PMP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 2/3: DEMIN WTR MKUP PMP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G211-36 → DW02_G211-96 DEMIN WTR MKUP PMP B STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | 허가 조건 3/3: DEMIN WTR MKUP PMP C STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G311-36 → DW02_G311-96 DEMIN WTR MKUP PMP C STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [325] ANY DEMIN WTR MKUP PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G014-103) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G111-34 → DW02_G111-92 DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [326] ONE DEMIN WTR MKUP PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G014-97) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G311-34 → DW02_G311-92 DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [327] TWO DEMIN WTR MKUP PMP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G014-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G211-34 → DW02_G211-92 DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G311-34 → DW02_G311-92 DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) + DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 5 | 다른 길 2: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-92) + DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [328] DEMIN WTR MKUP PMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP A START CMD (FM DW02_G013-74) = 1 (DW02_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G111-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (FM DW02_G011-84) = 1 (DW02_G013-9 → DW02_G013-78 DEMIN WTR MKUP PMP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [329] DEMIN WTR MKUP PMP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G116-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (DW02_P006 → DW02_P006-110 DEMIN WTR TNK LEVEL LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING (FM DW02_G111-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [330] DEMIN WTR MKUP PMP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G216-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TNK LEVEL LL (FM DW02_P006-111) = 1 (DW02_G216-5) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP TDH HH (FM DW02_P005-94) + DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNING (FM DW02_G211-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [331] DEMIN WTR MKUP PMP C OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G316-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TNK LEVEL LL (FM DW02_P006-112) = 1 (DW02_G316-5) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: DEMIN WTR MKUP PMP TDH HH (FM DW02_P005-95) + DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNING (FM DW02_G311-91) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [332] DEMIN WTR TK A MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TK A MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (DW02_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (DW02_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: DEMIN WTR TK A MKUP MOV CL OVRIDE (FM DW02_G416-92) = 1 (DW02_G411-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [333] DEMIN WTR TK A MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G416-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: DEMIN WTR TNK A IN SERVICE (FM DW02_P006-67) = 1 (DW02_G416-14) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (DW02_P001 → DW02_P001-82 DEMIN WTR TNK A LVL L) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G416-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TNK A LVL H (FM DW02_P001-73) = 1 (DW02_G416-33) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [334] DEMIN WTR TK B MKUP MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G511-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TK B MKUP MOV RMT (FM MOV) = 1 (DW02_G511-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (DW02_G511) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: DEMIN WTR TK B MKUP MOV CL OVRIDE (FM DW02_G516-92) = 1 (DW02_G511-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [335] DEMIN WTR TK B MKUP MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G516-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/2: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (DW02_P001 → DW02_P001-110 DEMIN WTR TNK B LVL L) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: SIGNAL '?' = 1 (DW02_P006 → DW02_P006-76 DEMIN WTR TNK B IN SERVICE) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G516-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR TNK B LVL H (FM DW02_P001-101) = 1 (DW02_G516-33) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [336] DEMIN WTR REJ MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G611-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR REJ MOV RMT (FM MOV) = 1 (DW02_G611-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (DW02_G611) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [337] DEMI WTR MIN RECIRC FCV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_P101-61) | OPEN 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → OPEN 자기유지 | OPEN 켜짐 (1) |

### [338] DEMIN WTR PMP MIN RECIRC FCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_P101-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (DW02_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_P101-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (DW02_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [339] DEMIN WTR MKUP PMP B

먼저: DEMIN WTR MKUP PMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 펄스 5초 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G211-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (FM DW02_G011-84) = 1 (DW02_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [340] DEMIN WTR MKUP PMP C

먼저: DEMIN WTR MKUP PMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G311-91) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP C RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G311-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (DW02_G013-98) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP GRP STOP CMD (FM DW02_G011-84) = 1 (DW02_G013-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

## 5.19 WW02 — SYSTEM

### [341] DEMIN WTR MKUP PMP STATUS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G101-113) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (DW02_G111-34 → DW02_G111-92 DEMIN WTR MKUP PMP A RUNNING → DW02_G014-104 ANY DEMIN WTR MKUP PMP RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [342] ORS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G101-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: ORS RDY TO ST (FM PLC) = 1 (WW02_G101-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: ORS REMOTE (FM PLC) = 1 (WW02_G101-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: ORS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G101-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (WW02_G101) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (WW02_G101) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (WW02_G101) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G101-105) | RUN 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: ORS RUNNG (FM PLC) = 1 (WW02_G101-46) | RUN 켜짐 (1) |
| 11 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 12 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G101-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 13 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 14 | 정지 신호: ORS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G101-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 15 | 인터록: ORS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G101-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 16 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [343] WWT SYS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G201-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: WWT SYS RDY TO ST (FM PLC) = 1 (WW02_G201-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: WWT SYS REMOTE (FM PLC) = 1 (WW02_G201-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: WWT SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G201-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (WW02_G201) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (WW02_G201) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (WW02_G201) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (WW02_G201-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: WWT SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G201-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: WWT SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (WW02_G201-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.20 CA01 — COMPRESSED AIR SYS

### [344] COMPRESSED AIR SYS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CA01_G101-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: COMPRESSED AIR SYS RDY TO ST (FM PLC) = 1 (CA01_G101-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: COMPRESSED AIR SYS REMOTE (FM PLC) = 1 (CA01_G101-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CA01_G101-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CA01_G101) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CA01_G101) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CA01_G101) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CA01_G101-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CA01_G101-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: COMPRESSED AIR SYS COM FLT (FM PLC) = 1 (CA01_G101-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [345] SA HEADER ISO XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CA01_G211-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 다른 길 1: SA HEADER ISO XV OP REQ (FM CA01_G214-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CA01_G211) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CA01_G214-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: INSTRUMENT AIR HDR PRESS L (FM CA01_P001-76) = 1 (CA01_G214-33) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 7 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.21 CD10 — CLEAN DRAIN PUMP

### [346] CLEAN DRAIN PUMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G011-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CLEAN DRAIN PUMP PS2 READY (FM CD10_G013-67) = 1 (CD10_G012-16 → CD10_G012-75 CLEAN DRAIN PUMP GRP ST PERM) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (CD10_G011) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CD10_G011) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (CD10_G011) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G011-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | STOP 펄스 — 약 3.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 9 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [347] CLEAN DRAIN PUMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G114-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP A START CMD (FM CD10_G013-75) = 1 (CD10_G114-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G111-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G111-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G114-94) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP GRP STOP CMD (FM CD10_G011-84) = 1 (CD10_G013-13 → CD10_G013-79 CLEAN DRAIN PUMP A STOP CMD) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [348] CLEAN DRAIN PUMP A OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G116-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CD10_P002 → CD10_P002-87 CLEAN DRAIN TANK LEVEL LL) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [349] CLEAN DRAIN PUMP B OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G216-65) | STOP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN TANK LEVEL LL (FM CD10_P002-88) = 1 (CD10_G216-6) | STOP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [350] CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G314-72) | OPEN 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → OPEN 자기유지 | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G311-73) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 자기유지 | CLOSE 켜짐 (1) |
| 5 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [351] CD TO COND CLTG TK MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G411-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CD TO COND CLTG TK MOV RMT (FM MOV) = 1 (CD10_G411-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CD10_G411) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CD TO COND CLTG TK MOV CL OVRIDE (FM CD10_G416-92) = 1 (CD10_G411-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [352] CD TO COND CLTG TK MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G416-92) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: COND COLLECTING TNK LVL HH (FM AI01_058/95) = 1 (AC10_P004-31 → AC10_P004-90 COND COLLECTING TNK LVL HH) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |

### [353] CD TO WWT MOV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G511-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CD TO WWT MOV RMT (FM MOV) = 1 (CD10_G511-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (CD10_G511) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [354] CD TO WWT MOV OVRIDE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G516-72) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN TANK LEVEL HH (FM CD10_P002-68) = 1 (CD10_G516-12) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: ANY CLEAN DRAIN PUMP RUNNING (FM CD10_G014-97) | OPEN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |

### [355] CD PMP DIS QCH WTR TCV

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_P101-113) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR 'H/' = 1 (CD10_P101) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 누름단추 놓음 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_P101-117) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 1/1: SIGNAL MONITOR '/L' = 1 (CD10_P101) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [356] CLEAN DRAIN PUMP B

먼저: CLEAN DRAIN PUMP GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G211-92) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G211-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G013-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP GRP STOP CMD (FM CD10_G011-84) = 1 (CD10_G013-13) | STOP 켜짐 (1) |
| 7 | 다른 길 1: CLEAN DRAIN TANK LEVEL L (FM CD10_P002-83) + CLEAN DRAIN PUMP GRP START CMD (FM CD10_G011-74) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [357] ANY CLEAN DRAIN PUMP

먼저: CLEAN DRAIN PUMP A

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G014-97) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CLEAN DRAIN PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G111-34 → CD10_G111-92 CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 다른 길 1: CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING (FM CD10_G211-92) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [358] ALL CLEAN DRAIN PUMP

먼저: CLEAN DRAIN PUMP A, CLEAN DRAIN PUMP B

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G014-100) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: CLEAN DRAIN PUMP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G111-34 → CD10_G111-92 CLEAN DRAIN PUMP A RUNNING) | RUN 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/2: CLEAN DRAIN PUMP B RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G211-34 → CD10_G211-92 CLEAN DRAIN PUMP B RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (CD10_G014-113) | STOP 꺼짐 (0) |
| 6 | 허가 조건 1/2: CLEAN DRAIN PUMP A STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G111-36 → CD10_G111-96 CLEAN DRAIN PUMP A STOPPED) | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 2/2: CLEAN DRAIN PUMP B STOPPED (FM SWGR/MCC) = 1 (CD10_G211-36 → CD10_G211-96 CLEAN DRAIN PUMP B STOPPED) | STOP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

## 5.22 MI00 — WEATHER STATION INTERFACE

### [359] CCR EPB ST 10 EOP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (MI00_G003-80) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CCR EPB ST #10 EOP START (FM FLD) = 1 (MI00_G003-21) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

## 5.23 HR11 — HRSG INTERFACE

### [360] ANY FEEDWATER PUMP

먼저: ANY FWP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G002-104) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: FWP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (FW11_G111-34 → FW11_G111-92 FWP A RUNNING → FW11_G014-97 ANY FWP RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [361] HRSG SHUTDOWN SEQUENCE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G003-94) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: START HRSG SHUTDOWN SEQUENCE (FM SD00_G311-81) = 1 (HR11_G003-35) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G003-64) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: HRSG SHUTDOWN SEQUENCE RUN (FM HG11_036/98) = 1 (HR11_G003-5) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [362] HRSG START-UP SEQUENCE

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G003-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: START HRSG START-UP SEQUENCE (FM SU11_G111-80) = 1 (HR11_G003-15) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G003-84) | RUN 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: HRSG START-UP SEQUENCE RUN (FM HG11_036/115) = 1 (HR11_G003-25) | RUN 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [363] CEP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G004-94) | RUN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: CEP A RUNNG (FM SWGR/MCC) = 1 (CO01_G111-34 → CO01_G111-92 CEP A RUNNING → CO01_G014-105 ANY CEP RUNNING) | RUN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |

### [364] HRSG SECURE TO WARM

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (HR11_G004-104) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: START HRSG SECURE TO WARM (FM HG11_037/115) = 1 (HR11_G004-45) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

## 5.24 AB10 — AUX BOILER INTERFACE

### [365] AUX BLR SYS

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AB10_G101-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/4: AUX BLR SYS READY TO START (FM PLC) = 1 (AB10_G101-16) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 2/4: AUX BLR SYS DCS MODE (FM PLC) = 1 (AB10_G101-17) | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 허가 조건 3/4: AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC) = 1 (AB10_G101-32) | START 꺼짐 (0) |
| 5 | 누름단추 4/4: PUSH BUTTON 'START' = 1 (AB10_G101) | START 켜짐 (1) |
| 6 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 7 | 정지 신호: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (AB10_G101) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 8 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (AB10_G101) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AB10_G101-84) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 조건 신호 거둠 → STOP 자기유지 | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 정지 신호: AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC) = 1 (AB10_G101-32) → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | 인터록: AUX BLR SYS COM FAULT (NO FAULT) (FM PLC) = 1 (AB10_G101-32) → STOP 막힘 | STOP 안 나감 (막힘) |
| 13 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [366] AUXBLR SYS SEQ IN PRG

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AB10_G101-109) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AUXBLR SYS START SEQ IN PRG (FM PLC) = 1 (AB10_G101-50) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (AB10_G101-111) | STOP 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: AUXBLR SYS STOP SEQ IN PRG (FM PLC) = 1 (AB10_G101-52) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

## 5.25 GT11 — GTG INTERFACE

### [367] BOP READY TO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (GT11_G002-64) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: BOP READY TO START (FM SU11_G009-84) = 1 (GT11_G002-5) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

### [368] GT

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (GT11_G003-94) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: GT START COMMAND (FM SU11_G211-80) = 1 (GT11_G003-35) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (GT11_G003-104) | STOP 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: GT STOP COMMAND (FM SD00_G311-80) = 1 (GT11_G003-45) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES11S_G002-65) | TRIP 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 9 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [369] MCB MD3)

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (GT11_G006-104) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: MCB CLOSE (MD3) (FM GTG) = 1 (GT11_G006-45) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |

### [370] FOR BACK-SYNCHRO

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (GT11_G012-104) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: REQUEST FOR START BACK-SYNCHRO (FM LC00_G001-84) = 1 (GT11_G012-45) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

## 5.26 ST10 — STG INTERFACE

### [371] HHP STEAM HDR DRN MOV 3 DMD

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G001-106) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 OPEN DMD (FM ST) = 1 (ST10_G001-47) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G001-113) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR DRN MOV 3 CLOSE DMD (FM ST) = 1 (ST10_G001-54) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [372] HHP STEAM HDR MOV DEMAND

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G001-78) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR MOV OPEN DEMAND (FM ST) = 1 (ST10_G001-19) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G001-85) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: HHP STEAM HDR MOV CLOSE DEMAND (FM ST) = 1 (ST10_G001-26) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [373] AUX STM TO ST SL STM DRN MOV DMD

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G003-86) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: AUX STM TO ST SL STM DRN MOV OP DMD (FM ST) = 1 (ST10_G003-27) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → OPEN 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G003-97) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: AUX STM TO ST SL STM DRN MOV CL DMD (FM ST) = 1 (ST10_G003-38) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [374] ST GOVERNOR

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G006-64) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ST GOVERNER START (FM SU10_G111-81) = 1 (ST10_G006-5) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

### [375] STG

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G006-86) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: ST START COMMAND (FM SU10_G111-80) = 1 (ST10_G006-27) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G006-97) | STOP 꺼짐 (0) |
| 5 | 허가 조건 1/1: STG STOP (FM SD00_G211-80) = 1 (ST10_G006-38) | STOP 켜짐 (1) |
| 6 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 7 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [376] STG READY FOR

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G006-75) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: STG READY FOR START (FM ST) = 1 (ST10_G006-16) | START 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |

### [377] TURB SUBDIST 400V-230V CTRL VOLT

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G009-84) | TRIP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: TURB SUBDIST 400V-230V CTRL VOLT TRP (FM ECMS) = 1 (ST10_G009-25) | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |

### [378] TURB SUBDIST 400V-480V FDR VOLT

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ST10_G009-74) | TRIP 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: TURB SUBDIST 400V-480V FDR VOLT TRP (FM ECMS) = 1 (ST10_G009-15) | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 조건 신호 거둠 → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |

## 5.27 ES10S — ESD STG INTERFACE

### [379] ST

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES10S_G001-65) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |

### [380] STEAM TURBINE BY BOP-1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES10S_G001-88) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

### [381] STEAM TURBINE BY BOP-2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES10S_G001-91) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

### [382] STEAM TURBINE BY BOP-3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES10S_G001-94) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: Trip Turbine_ORD (FM AI01_126/97) = 1 (ES10S_G001-33) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

## 5.28 ES11S — ESD GTG INTERFACE

### [383] GT EXTERNAL REQUEST-1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES11S_G001-64) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

### [384] GT EXTERNAL REQUEST-2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES11S_G001-67) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

### [385] GT EXTERNAL REQUEST-3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRIP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (ES11S_G001-70) | TRIP 켜짐 (1) |
| 2 | 조건 신호 거둠 → TRIP 자기유지 | TRIP 켜짐 (1) |
| 3 | 정지 신호: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 꺼짐 | TRIP 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: HRSG TRIP (GT TRIP REQUEST) (FM HG11_ES104/87) = 1 (ES11S_G001-5) → TRIP 막힘 | TRIP 안 나감 (막힘) |

## 5.29 TYPICAL — 공통 매크로 (Typical) — 장비 구동 블록의 안쪽 로직

### [386] MACRO SWGR MCC <S.W.G.R/MCC>

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0008-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: REMOTE FEEDBACK (FM SWGR/MCC) = 1 (0008-7) | START 켜짐 (1) |
| 3 | START 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (0008) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: STOP OVERRIDE (FM LOGIC) = 1 (0008-29) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 6 | RUN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0008-93) | RUN 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: RUNNING FEEDBACK (FM SWGR/MCC) = 1 (0008-34) | RUN 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → RUN 꺼짐 | RUN 꺼짐 (0) |
| 9 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0008-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 10 | 허가 조건 1/1: REMOTE FEEDBACK (FM SWGR/MCC) = 1 (0008-7) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | STOP 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [387] MACRO SOV <SOLENOID VALVE>

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0012-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: OPEN OVERRIDE (FM LOGIC) = 1 (0012-18) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 10.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (0012) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) = 1 (0012-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0012-94) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 7 | 허가 조건 1/1: CLOSE FEEDBACK (FM SOV) = 1 (0012-35) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 8 | 조건 신호 거둠 → CLOSE 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 9 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [388] MACRO MTS <MOV>

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0014-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: REMOTE FEEDBACK (FM MOV) = 1 (0014-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 2.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) = 1 (0014-28) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | CLOSE — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 NOT — 반대 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |

### [389] MACRO MIT <MOV-INCHING>

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPEN 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0016-73) | OPEN 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/1: REMOTE FEEDBACK (FM MOV) = 1 (0016-6) | OPEN 켜짐 (1) |
| 3 | OPEN 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | OPEN 꺼짐 (0) |
| 4 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (0016) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 5 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (0016) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 6 | 인터록: OPEN FEEDBACK (FM MOV) = 1 (0016-33) → OPEN 막힘 | OPEN 안 나감 (막힘) |
| 7 | CLOSE 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0016-83) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/2: CLOSE OVERRIDE (FM LOGIC) = 1 (0016-28) | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 9 | 허가 조건 2/2: REMOTE FEEDBACK (FM MOV) = 1 (0016-6) | CLOSE 켜짐 (1) |
| 10 | CLOSE 펄스 — 약 1.0초 뒤 꺼짐 | CLOSE 꺼짐 (0) |
| 11 | 인터록: PUSH BUTTON 'STOP' = 1 (0016) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 12 | 인터록: PUSH BUTTON 'LOCK' = 1 (0016) → CLOSE 막힘 | CLOSE 안 나감 (막힘) |
| 13 | OPEN · CLOSE 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [390] SYS/GRP

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0018-74) | START 꺼짐 (0) |
| 2 | 허가 조건 1/2: START PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC) = 1 (0018-17) | START 꺼짐 (0) |
| 3 | 누름단추 2/2: PUSH BUTTON 'START' = 1 (0018) | START 켜짐 (1) |
| 4 | 누름단추 놓음 → START 자기유지 | START 켜짐 (1) |
| 5 | 정지 신호: DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC) = 1 (0018-32) → START 꺼짐 | START 꺼짐 (0) |
| 6 | 인터록: DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC) = 1 (0018-32) → START 막힘 | START 안 나감 (막힘) |
| 7 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0018-84) | STOP 꺼짐 (0) |
| 8 | 허가 조건 1/1: DRIVE GROUP FAULT (FM LOGIC) = 1 (0018-32) | STOP 켜짐 (1) |
| 9 | 다른 길 1: PUSH BUTTON 'STOP' + STOP PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC) | STOP 켜짐 (1) |
| 10 | 다른 길 2: EXT AUTO MODE REQUEST (FM LOGIC) + AUTO STOP REQEUST (FM LOGIC) + STOP PERMISSIVE CONDITION (FM LOGIC) | STOP 켜짐 (1) |
| 11 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |
| 12 | START · STOP 조건을 함께 → 둘 중 하나만 나가야 함 | 하나만 나감 |

### [391] DRIVE-1

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0022-79) | STOP 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: GROUP STOP CMD (FM LOGIC) = 1 (0022-12) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [392] DRIVE-2

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 AND — 모두 만족 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0022-88) | STOP 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: GROUP STOP CMD (FM LOGIC) = 1 (0022-12) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

### [393] DRIVE-3

| # | 단계 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | START — 시뮬레이션으로 세우지 못함 | 시험 불가 — 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 · 막힌 곳 OR — 하나만 만족하면 됨 (매크로 안쪽) — 현장에서 도면 확인 |
| 2 | STOP 출력 확인 전 — 아무 신호 없음 (0025-98) | STOP 꺼짐 (0) |
| 3 | 허가 조건 1/1: GROUP STOP CMD (FM LOGIC) = 1 (0025-9) | STOP 켜짐 (1) |
| 4 | 조건 신호 거둠 → STOP 꺼짐 | STOP 꺼짐 (0) |

# 6. 설계 확인 대상

반대 명령이 함께 나갈 수 있는 장비 (서로 막는 신호가 로직 안에 없음 — 현장 신호 조합에 기댐):

| 장비 | 짝 | 시트 |
| --- | --- | --- |
| AB HHP-HP LETDN PCV | OPEN · CLOSE | 177 |
| AB HHP-HP LETDN TCV | OPEN · CLOSE | 180 |
| AUX PRESS RED 1 PCV 1 | OPEN · CLOSE | 605 |
| AUX PRESS RED 1 PCV 2 | OPEN · CLOSE | 606 |
| AUX PRESS RED 1 SSV | OPEN · CLOSE | 589 |
| AUX PRESS RED 2 PCV 1 | OPEN · CLOSE | 608 |
| AUX PRESS RED 2 PCV 2 | OPEN · CLOSE | 609 |
| AUX PRESS RED 2 SSV | OPEN · CLOSE | 590 |
| AUX STM TO DTR A PCV | OPEN · CLOSE | 446 |
| AUX STM TO DTR B PCV | OPEN · CLOSE | 450 |
| AUX STM TO ST SL STM DRN MOV DMD | OPEN · CLOSE | 829 |
| AUXBLR SYS SEQ IN PRG | START · STOP | 801 |
| CCT MAUP LCV | OPEN · CLOSE | 280 |
| CCW EXP HD TNK MKUP XV | OPEN · CLOSE | 472 |
| CCW EXP HD TNK MKUP XV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 473 |
| CCW FFC SPRAY PUMP A | START · STOP | 561 |
| CCWP A | START · STOP | 461 |
| CD PMP DIS QCH WTR TCV | OPEN · CLOSE | 733 |
| CEP A | START · STOP | 248 |
| CEP MIN RECIRCULATION FCV | OPEN · CLOSE | 281 |
| CLEAN DRAIN PUMP A | START · STOP | 715 |
| CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV | OPEN · CLOSE | 722 |
| COND DUMP LCV | OPEN · CLOSE | 282 |
| CPP OUTLET TO CSP FCV | OPEN · CLOSE | 344 |
| CSP A | START · STOP | 292 |
| CSP DISCHARGE HDR PCV A | OPEN · CLOSE | 342 |
| CSP DISCHARGE HDR PCV B | OPEN · CLOSE | 343 |
| DEMI WTR TO DTR A LCV | OPEN · CLOSE | 444 |
| DEMI WTR TO DTR B LCV | OPEN · CLOSE | 448 |
| DEMIN WTR MKUP LCV A | OPEN · CLOSE | 340 |
| DEMIN WTR MKUP LCV B | OPEN · CLOSE | 341 |
| DEMIN WTR MKUP PMP A | START · STOP | 663 |
| DEMIN WTR PMP MIN RECIRC FCV | OPEN · CLOSE | 686 |
| DEMIN WTR TK A MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 675 |
| DEMIN WTR TK B MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 678 |
| ESDV | OPEN · CLOSE | 580 |
| FWP A | START · STOP | 393 |
| FWP A MIN RECIRC FCV | OPEN · CLOSE | 452 |
| FWP B MIN RECIRC FCV | OPEN · CLOSE | 453 |
| FWST TANK A MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 651 |
| FWST TANK B MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 654 |
| GT | START · STOP | 807 |
| HHP STEAM HDR DRN MOV 3 DMD | OPEN · CLOSE | 827 |
| HHP STEAM HDR MOV DEMAND | OPEN · CLOSE | 827 |
| HHP STEAM HEADER MOV | OPEN · CLOSE | 57 |
| HHP TO AUX STM LETDN PCV | OPEN · CLOSE | 234 |
| HHP TO AUX STM LETDN TCV A | OPEN · CLOSE | 236 |
| HHP TO AUX STM LETDN TCV B | OPEN · CLOSE | 237 |
| HP HDR BYP PCV | OPEN · CLOSE | 189 |
| HP HDR TO AMIRAL VENT PCV | OPEN · CLOSE | 130 |
| HP HDR TO PLASCHEM VENT MOV | OPEN · CLOSE | 138 |
| HP HDR TO SATORP VENT MOV | OPEN · CLOSE | 134 |
| HP TO AMIRAL LETDN PCV A | OPEN · CLOSE | 125 |
| HP TO AMIRAL LETDN PCV B | OPEN · CLOSE | 128 |
| HP TO AMIRAL LETDN TCV A | OPEN · CLOSE | 127 |
| HP TO AMIRAL LETDN TCV B | OPEN · CLOSE | 129 |
| HP TO AUX STM LETDN PCV | OPEN · CLOSE | 238 |
| HP TO AUX STM LETDN TCV A | OPEN · CLOSE | 239 |
| HP TO AUX STM LETDN TCV B | OPEN · CLOSE | 240 |
| HRSG CPH TO DTR A LCV | OPEN · CLOSE | 445 |
| HRSG CPH TO DTR B LCV | OPEN · CLOSE | 449 |
| HRSG HHP-HP LETDN PCV | OPEN · CLOSE | 211 |
| HRSG HHP-HP LETDN TCV | OPEN · CLOSE | 213 |
| HRSG LP BYP PCV | OPEN · CLOSE | 219 |
| HRSG LP DRM TO DTR A PCV | OPEN · CLOSE | 447 |
| HRSG LP DRM TO DTR B PCV | OPEN · CLOSE | 451 |
| POTW PMP A | START · STOP | 629 |
| POTW PMP MIN RECIRC FCV | OPEN · CLOSE | 646 |
| POTW TANK A MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 637 |
| POTW TANK B MKUP MOV OVRIDE | OPEN · CLOSE | 640 |
| SEC LETDOWN STA A TCV | OPEN · CLOSE | 181 |
| SEC LETDOWN STA B TCV | OPEN · CLOSE | 183 |
| STG | START · STOP | 832 |
| UNIT CONDENSATE HDR CV A | OPEN · CLOSE | 283 |
| UNIT CONDENSATE HDR CV B | OPEN · CLOSE | 284 |

아무 신호 없이 켜지는 명령:

| 장비 | 명령 | 시트-행 |
| --- | --- | --- |
| AB HHP BYP PCV QUICK | CLOSE | BL10_P301-112 |
| AB HHP MAIN STM DRN MOV 1 | STOP | HH10_G114-105 |
| AB HHP MAIN STM DRN MOV 2 | STOP | HH10_G124-105 |
| AB HHP MAIN STM DRN MOV 3 | STOP | HH10_G134-105 |
| AB HHP-HP LETDN PCV PHTG XV | CLOSE | BL10_G124-92 |
| AUX BLR SYS | STOP | AB10_G101-84 |
| CCW EXP HD TNK MKUP XV | CLOSE | CC01_G411-73 |
| CEP MIN RECIRCULATION FCV OVRIDE | OPEN | CO01_P111-61 |
| CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV | OPEN | CD10_G314-72 |
| CLEAN DRAIN TANK SPRAY XV | CLOSE | CD10_G311-73 |
| COMPRESSED AIR SYS | STOP | CA01_G101-84 |
| COND RTN FFC GRP | STOP | CO02_G701-84 |
| CPP SYS | STOP | CO02_G611-84 |
| DEMI WTR MIN RECIRC FCV OVRIDE | OPEN | DW02_P101-61 |
| FG COMPR | STOP | FG01_G301-84 |
| FWP A OVERIDE | STOP | FW11_G116-68 |
| FWP B OVERIDE | STOP | FW11_G216-68 |
| GT | TRIP | ES11S_G002-65 |
| GT EXTERNAL REQUEST-1 | TRIP | ES11S_G001-64 |
| GT EXTERNAL REQUEST-2 | TRIP | ES11S_G001-67 |
| GT EXTERNAL REQUEST-3 | TRIP | ES11S_G001-70 |
| HHP STEAM HDR BYP MOV | STOP | HH10_G234-105 |
| HHP STEAM HDR DRN MOV 2 | STOP | HH10_G214-105 |
| HHP STEAM HDR WARM-UP MOV | STOP | HH10_G254-105 |
| HHP STM HDR DRN MOV 1 | STOP | HH11_G134-105 |
| HHP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV | CLOSE | AS10_G114-92 |
| HP HDR BYP PCV QUICK | CLOSE | BL10_P401-112 |
| HP TO AUX STM LETDN PCV PHTG XV | CLOSE | AS10_G124-92 |
| HRSG HHP BYP PCV QUICK | CLOSE | BL11_P201-112 |
| HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 1 | STOP | HH11_G114-105 |
| HRSG HHP MAIN STM DRN MOV 2 | STOP | HH11_G124-105 |
| HRSG HHP-HP LETDN PCV PHTG XV | CLOSE | BL11_G124-92 |
| HRSG LP BYP PCV QUICK | CLOSE | BL11_P301-112 |
| ORS | STOP | WW02_G101-84 |
| POTW PMP MIN RECIRC FCV | OPEN | PW02_P101-61 |
| SEC LETDOWN STA A DRN MOV | STOP | BL10_G214-105 |
| SEC LETDOWN STA A PHTG XV | CLOSE | BL10_G224-92 |
| SEC LETDOWN STA B DRN MOV | STOP | BL10_G234-105 |
| SEC LETDOWN STA B PHTG XV | CLOSE | BL10_G244-92 |
| ST | TRIP | ES10S_G001-65 |
| STEAM TURBINE BY BOP-1 | TRIP | ES10S_G001-88 |
| STEAM TURBINE BY BOP-2 | TRIP | ES10S_G001-91 |
| STEAM TURBINE BY BOP-3 | TRIP | ES10S_G001-94 |
| WWT SYS | STOP | WW02_G201-84 |

시뮬레이션으로 세우지 못한 명령 (도면 읽기 빈틈 · 현장 되먹임 필요):

| 장비 | 명령 | 시트-행 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| AB HHP BYP PCV | CLOSE | BL10_P301-107 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| AB HHP BYP WARM-UP DRN MOV | CLOSE | BL10_G321-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| AB HHP MAIN STM ISO BYP MOV | CLOSE | HH10_G151-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| AB HHP MAIN STM ISO MOV | CLOSE | HH10_G141-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| AB HHP STM FLOW AT ST | TRIP | BL10_P102-76 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| ACC CURTAIN SPRAY MOV | CLOSE | CO01_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| AUX STM TO ST SL STM DRN MOV | CLOSE | AS10_G131-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CCW FFC SPRAY PUMP B | START | CC01_G703-85 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CCWP B | START | CC01_G013-84 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CCWP C | START | CC01_G013-94 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CD TO COND CLTG TK MOV | CLOSE | CD10_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CD TO WWT MOV | CLOSE | CD10_G511-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CEP B | START | CO01_G013-84 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CEP C | START | CO01_G013-94 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CLEAN DRAIN PUMP B | START | CD10_G013-85 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| COND RTN DUMP MOV | CLOSE | CO02_G421-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| COND RTN TO CRST MOV | CLOSE | CO02_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CRST A INL ISO MOV | CLOSE | CO02_G511-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CRST A LVL L OUTLET MOV | OPEN | CO02_P006-89 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| CRST A LVL LL OUTLET MOV | OPEN | CO02_P006-97 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| CRST A OUTLET MOV | CLOSE | CO02_G521-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CRST B INL ISO MOV | CLOSE | CO02_G531-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CRST B LVL L OUTLET MOV | OPEN | CO02_P008-89 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| CRST B LVL LL OUTLET MOV | OPEN | CO02_P008-97 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| CRST B OUTLET MOV | CLOSE | CO02_G541-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CRST BYP MOV | CLOSE | CO02_G551-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CSP B | START | CO02_G013-84 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CSP C | START | CO02_G013-94 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| CSP SUC HDR PRESS L BYP MOV | OPEN | CO02_P009-74 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| DEMIN WTR MKUP PMP B | START | DW02_G013-84 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DEMIN WTR MKUP PMP C | START | DW02_G013-94 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DEMIN WTR REJ MOV | CLOSE | DW02_G611-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DEMIN WTR TK A MKUP MOV | CLOSE | DW02_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DEMIN WTR TK B MKUP MOV | CLOSE | DW02_G511-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DRIVE-1 | START | 0022-75 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DRIVE-2 | START | 0022-85 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| DRIVE-3 | START | 0025-94 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FW STOR TNK A DRAIN MOV | CLOSE | FW11_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FW STOR TNK B DRAIN MOV | CLOSE | FW11_G511-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FWP A HHP DISCHARGE MOV | CLOSE | FW11_G121-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FWP B | START | FW11_G013-85 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FWP B HHP DISCHARGE MOV | CLOSE | FW11_G221-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FWST TANK A MKUP MOV | CLOSE | FF02_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| FWST TANK B MKUP MOV | CLOSE | FF02_G211-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HHP STEAM HDR MOV | CLOSE | HH10_G221-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR BYP WARM-UP DRN MOV | CLOSE | BL10_G421-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR DRAIN MOV | CLOSE | HS10_G221-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 1 | CLOSE | HS10_G211-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 2 | CLOSE | HS10_G281-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 3 | CLOSE | HS10_G291-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 4 | CLOSE | HS10_G301-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL DRN MOV 5 | CLOSE | HS10_G311-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO AMIRAL ISO MOV | CLOSE | HS10_G321-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO PLASCHEM ISO MOV | CLOSE | HS52_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP HDR TO SATORP ISO MOV | CLOSE | HS51_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 1 | CLOSE | HS10_G241-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 2 | CLOSE | HS10_G251-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 3 | CLOSE | HS10_G261-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HP PLASCHEM/SATORP DRN MOV 4 | CLOSE | HS10_G271-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG HHP BYP PCV | CLOSE | BL11_P201-107 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| HRSG HHP BYP WARM-UP DRN MOV | CLOSE | BL11_G221-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG HHP MAIN STM ISO BYP MOV | CLOSE | HH11_G151-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG HHP MAIN STM ISO MOV | CLOSE | HH11_G141-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG HHP STM FLOW AT ST | TRIP | BL11_P102-76 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| HRSG LP BYP WARM-UP DRN MOV | CLOSE | BL11_G321-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG LP STEAM DRN MOV 1 | CLOSE | LS11_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG LP STEAM DRN MOV 2 | CLOSE | LS11_G131-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG LP STEAM HDR MOV | CLOSE | LS11_G121-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| HRSG LP STM FLOW AT ST | TRIP | BL11_P303-105 | 출력선이 끊김 (마크업으로 이을 수 있음) |
| MACRO MTS <MOV> | CLOSE | 0014-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| POTW PMP B | START | PW02_G013-85 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| POTW TANK A MKUP MOV | CLOSE | PW02_G311-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| POTW TANK B MKUP MOV | CLOSE | PW02_G411-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| ST HP STEAM EXTR DRN MOV 1 | CLOSE | HS10_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| ST HP STEAM EXTR DRN MOV 2 | CLOSE | HS10_G131-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| ST HP STEAM EXTR MOV | CLOSE | HS10_G121-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| STEAM DUCT MOV | CLOSE | AC10_G111-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |
| VACUUM BREAKER MOV | CLOSE | AC10_G121-83 | 도면 읽기 빈틈이 길에 있음 |

정합성 검토 (LOGIC → 📋 정합성 검토): 설계 오류 0 · 설계 확인 153 · 읽기 빈틈 3883